문서번호	운영과-4155
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
김성준		代정재훈	06/10 백기영
협조
	주무관		강성수

제습기 1호기 고장부품 교체계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

북서울미술관

(운영과)

제습기 1호기 고장부품 교체계획

5월 16일 발생한 수장고1(전시작품보관용도) 습도 제어용 건식제습기 고장에 따른, 고장부품 수급 및 교체하고자 함.

□ 추진배경

〇 수장고1 제습기 고장 보고(운영과-3659호, 2021.5.17.)

□ 장비개요

장비명	용 량 × 대수	제조사	모 델 명	납품업체	설치위치
건식제습기	30kg/hr × 2대	***	*********	***********	항온항습실

□ 고장개요

〇 고장일시: 2021. 5. 16.(일)

〇 고장원인: 제습기 제어패널 히터 마그네틱 부품 및 연결선 고장

〇 점검일시: 2021. 5. 21.(금)

〇 점 검 자: *****************

	*
콘택터, RC모듈 및 연결선 고장(탄 흔적)	자재발주 메일(‘21.5.25.)

□ 부품교체계획

〇 교 체 일: ‘21. 6. 16.

- 5. 25. 해외 제조업체 고장부품 납품요청 및 6. 11. 자재도착 예정

〇 업    체: ***********

- 사유: 우리 미술관에 설치된 제습기 납품업체

〇 소요예산: ********(부가세 포함)

- 내역: 콘택터 1개, RC모듈 1개, 작업 2인 및 점검출장비

〇 예산과목: 문화예술진흥, 미술관유지보수, 북서울미술관유지관리, 공공운영비.

〇 집행방법: 작업 완료 후 채주 청구에 의한 일상경비 계좌 입금

붙임  견적서 1부.  끝.