문서번호	정수과-2758
결재일자	2021. 6. 10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열	이해원	06/10 임정규
협 조
	주무관		김관우
	주무관		유병생

염소시설 공정안전관리 현장 확인심사 보고

2021. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

염소시설 공정안전관리 현장 확인심사 보고

염소시설 공정안전관리 현장 확인심사를 실시하고 보완 요청 사항에 대한 보완을 추진하여 염소시설 공정안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		추진개요

□ 염소시설 공정안전관리 현장 확인심사

○ 일    시 : 2021. 06. 08(화) 10:30 ~ 16:30

○ 장    소 : 2층 회의실 및 염소실

○ 심 사 원 : 산업안전보건공단 화학사고예방센터****************

○ 내    용

- 공정안전보고서 조건부 적정에 대한 보완 사항(38항목)의 이행여부

2		추진결과

□ 현장심사 보완사항

○ P&ID 수정

① DWG No. : PID-CL2-01

- 염소용기 하단 Drain Line 누락

- 염소기화기 상단 MOV-021과 액체필터 위치 수정

- 진공조절기 Vent Line을 Tubing 표기 및 Legend에 Tubing 심볼 포함

- 진공조절기 Vent Line 하부 볼밸브에 대해 플러깅

- 가스감지기 번호 P&ID와 현장 번호 일치. (가스감지기 성적서 포함)

(현장감지기 번호 확인 필요)

- 염소 실린더 후면의 Fusible plug(3곳 또는 4곳)를 관련도면에 작도하고 용융온도 표시

- 화재발생으로 Fusible plug 용융으로 안전운전지침에 관련내용 추가

② DWG No. : PID-CL2-04

- 스크러버 및 가성소다 탱크 맨홀, SG 표기 누락

- PG-301 Line 밸브(총3개) 수정 및 Check V/V 삭제

- 염소가스 송풍기 후단에 가성소다 저장탱크로 가는 Line 수정

(스크러버가 아닌 가성소다  저장 탱크로 직결)

○ 중화시설, 염소투입실, 이젝터실의 배관에 누락된 물질흐름 및 유체명표시

(배관 흐름방향 표시 후 사진 회신 필요)

□ 기타사항

1. 접지저항 측정 기록표에 측정기기명, serial No. 및 검교정일자 및 측정자 및 검토 승인자

서명자를 포함하시기 바랍니다.

2. 가스 감지기는 공인된 기관을 통해 검교정을 수행하시고 검교정 성적서를 보관하시기 바랍니다.

3. 공정안전보고서 가스감지기 번호와 Test Report 상 가스감지기 번호 및 현장 일치하시기 바랍니다.

4. 염소용기, 염소중화설비 및 염소긴급차단밸브 등 점검 양호은 양호하나, 다만 배관,

감지기 등은 설비등급 평가시 상세 구분 필요.

5. P&ID에 도면번호, Revision No. 일자 등을 관리하시어 최신화 도면을 유지됨을 확보하시기 바랍니다.

6. 안전밸브가 토출되어 가성소다 탱크로 가는 라인이 Dipping Line 여부를 확인하시기 바랍니다.

7. 작업허가서

- 염소용기 교체 시 밸브차단, 환기장비 등 안전조치 요구사항에 체크사항을 전반적으로

점검하시기 바랍니다.

8. 산업안전보건표지를 전반적으로 검토하여 보완하시기 바랍니다.

- 염소투입실 등 모든 염소관련 시설에 사용되는 화학물질별 경고표지를 보완하시기 바랍니다.

- 가성소다(20%) 등 맨홀이 있는 설비에는‘질식 경고 위험 표지’를 부착하시기 바랍니다.

- 크레인에 매달린 물체 경고표지 부착하시기 바랍니다.

3		향후계획

□ 보완사항 제출 : 2021.6.14.(월)까지 제출(pdf파일제출)

붙임 : 현장심사 준비사항 및 현장심사 결과 보완사항 내역 1부.  끝.