문서번호	기전과-5036
결재일자	2021. 6. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
김동욱		김동진	06/11 이상연
협 조

2021년

우기 대비 도로기전시설물 안전점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

북부도로사업소

(기 전 과)

2021년

우기 대비 도로기전시설물 안전점검 결과 보고

여름철 우기 대비 관내 도로기전시설물에 대한 안전점검을 실시하고

점검결과를 보고 드림.

1		관련근거

□ 우기대비 도로시설물 안전점검 시행계획 (도로시설과-5305호, ‘21.5.13.)

□ 2021년 우기 대비 도로기전시설물 안전점검 실시 계획 (기전과-4569호, ‘21.5.27.)

2		점검개요

□ 점검대상

구분	계	수배전반 (면)	배수펌프 (대)	발전기 (대)	승강기 (대)	재방송 (개소)	CCTV (개)
계	290	53	25	12	4	7	189
터 널 (8개소)	150	31	-	5	-	6	108
지하차도 (10개소)	139	21 (고가1)	25	7	4	1	81

※조명설비 7,129등 (터널5,651, 지하차도1,451, 고가차도27)

□ 점검기간: 2021.5.27.~6.9.(2주간)

□ 점 검 자: 기전과 직원 및 외부전문가(유지보수업체)

□ 점검방법

- 외부전문가 점검: 유지보수 용역 대상 도로기전시설물

▶  전기안전관리, 감시제어시스템, 승강기, 라디오재방송, CCTV

- 자체 점검: 유지보수 용역 대상 외 도로기전시설물

▶  배수펌프, 비상발전기, UPS

□ 주요 점검사항

구 분	주요 점검사항
터 널	- 부점등 점등 상태 및 수배전반 차단기 동작상태 점검 - 화재 및 정전사고 발생 시 비상연락망 및 조치요령 숙지 여부 점검 - 방재시설(소화기구, 수신반, 재방송설비 등) 상태 이상유무 점검
지하차도	- 배수펌프 동작 상태 및 집수정 청결 상태 점검 - 비상시(침수 등) 비상연락망 및 조치요령 숙지 여부 점검 - PLC 및 CCTV 정상작동 여부 점검
가 로 등	- 가로등 등기구 및 암대 용접부위 이상유무 점검 - 가로등 안정기 및 누전차단기 상태 점검 - 가로등주 몸체 및 접속부 균열발생 여부 점검

3		점검결과 및 조치사항

□ 점검결과

▶  적출건수: 3건

구 분	개 소	적출사항
비상벨	사직터널	▶ 비상벨 누름버튼 스위치 탈락
CCTV	월계지하차도	▶ CCTV 통신 접속 실패
조작반	녹천지하차도	▶ 펌프 수동조작반 푸쉬버튼 램프 불량

□ 조치사항

▶  유지보수업체 및 연간단가 작업지시를 통해 조치 완료

4		행정사항

□ ‘21.6.14. 우기 대비 점검결과 제출 (기전과 ⇨ 도로시설과)

붙임  우기 대비 안전점검 결과 작성 서식 및 점검표 각 1부.  끝.