“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	경영건설(주) 대표 귀하
(경유)
제목	현장시범 시연회 검토요청 사항에 대한 조치결과 제출 요청

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 대형 상수도관 세척용역 현장시범 시연회(2021. 6. 9.)중 검토요청 사항에 대한 조치결과를 2021.6.16.(수)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 검토요청 사항

○ D400mm 작업중 브러쉬 회전 일시정지에 대한 원인분석 및 보완요청

○ 세척장비 물 공급 호스에 대한 검증 및 보강

- 투입구(플랜지)와 호스의 직접 접촉으로 장기간 사용시 호스 파손이 우려되므로 별도의 호스가이드 필요

- 호스에 최소 5m간격 연장 표시(장기간 사용시에도 지워지지 않는 방법)

- 세척차량의 호스가이드 장치 보강 필요

- 연장이 긴 구간 세척 및 회수 과정에서 호스의 충분한 강도 확보 및 보강 필요

(인장강도 검토, 호스 강도 기준 제시, 필요시 현 호스장비 교체)

○ 혼탁수 발생시 세척장비에 부착된 카메라 촬영가능여부 검토

- 세척장비의 카메라 촬영 외에 별도의 세척 전후 CCTV촬영 작업 반영

- 촬영시 투입지점 및 촬영구간의 실시간 위치 표시 향후 활용

○ 단계별 세척 작업 순서 및 소요시간(관경별 400~600㎜ L=200m 기준) 제출

○ 구경별 세척 작업구 설치 규격(도면) 제출.

붙임  현황사진 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	김민룡		배수과장	김근용		급수부장	06/14 신용철
협조자
시행	배수과-5254	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1436	/전송		/		/	부분공개(5)