문서번호	정수과-2841
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
이병주		이해원	06/15 임정규
협조

2022년 예산편성을 위한

안트라사이트 구매 계획

2021. 06.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

2022년 예산편성을 위한

안트라사이트 구매 계획

역세척으로 여재(안트라사이트) 손실이 발생한 여과지에 대해 보충용 안트라사이트를 구매·포설하여 여과지 여재 관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추진근거

□ 상수도시설 유지관리메뉴얼(한국상하수도협회, 2007년 P343)

□ 연 1회 여재층 두께 측정 및 특성을 고려하여 손실 여재 보충

□ 여과지 여과재 관리 개선방안 보고(정수과-6679, 2016.12.26.)

□ 여재층 두께 유지 및 보충기준 설정[통상 보충기준(10~15% 유실시) 보다 강화하여 운영]

- 제1정수장 : 유지기준(75±5㎝), 보충기준(70㎝ 미만)

- 제2정수장 : 유지기준(120±8㎝), 보충기준(112㎝ 미만)

Ⅱ		여과지 조사결과

(2021년 5월 여과지 여재층 두께 조사결과, 정수과-2589, 2021.6.2.)

□ 조사개요

□ 조 사 일 : 2021. 5. 31.(월)

□ 조 사 자 : 정수과 수질연구실 직원(박석주, 김동선, 이수한)

□ 조사대상 : 여과지 22개지(1정수장 12개지, 2정수장 10개지)

- 측정방법 : 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정

- 측정지점 : 1정수장 6개소/지별, 2정수장 3개소/지별

□ 조사결과

□ 제1여과지 : 기준에 적합

- 여재층 두께가 평균 74.2㎝로 전월 대비 1.6㎝ 증가

□ 제2여과지 : 기준에 적합

- 여재층 두께가 평균 121.8㎝로 전월과 동일

Ⅲ		세부추진계획

□ 보충대상 : 제1여과지 4개지 4면

□ 1지(우), 2지(우), 8지(우), 11지(우)

※ 지별(좌, 우) 여재 평균 두께가 72㎝ 이하인 여과지에 대해 안트라사이트 보충

□ 구 매 량 : 7.5㎥(붙임3 참조)

□ 구매방법 : 전자공개수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 제5호)

□ ******************

***********************************************

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 입찰참가자격 : 최근 3년간 안트라사이트(수도용) 납품실적이 있는 업체

Ⅳ		행정사항

□ 2022년 1공장 여과지 보충용 안트라사이트 구매 예산편성 반영

붙임  1. 2021년 5월 여과지 여재층 두께 조사결과 보고 1부.

2. 여과지 여재층 두께조사 내역 1부.

3. 산출기초조사서 및 물량산출내역서 각 1부.

4. 견적서 1부. 끝.