“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	노량진배수지 효율측정 결과 통보

1. 「아리수올림터 모터펌프 효율 진단 요청(시설과-3142, ’21.3.23.)」 , 「노량진배수지 송수펌프 운전효율 측정 결과보고(기술진단과-4748, ‘21.6.15.)」호와 관련입니다.

2. ‘21.6.2. ~ 9. 노량진 배수지내 송수펌프 운전효율을 측정하고 그 결과를 아래와 같이 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

<측정 결과>

구 분		평균	1호	2호	3호	4호	5호	6호
대방 계열	에너지 진단(2018)	84.4	83.9	84.4	84.7	85.1	86.5	81.9
	운전 효율 진단(2021)	86.34	85.1	84.9	85.4	-	88.3	88.0
	효율감소(%)	+1.94	+1.2	+0.5	+0.7	-	+1.8	+6.1
상도 계열	에너지 진단(2018)	82.6	81.6	83.0	82.9	83.0
	운전 효율 진단(2021)	82.7	82.4	81.5	-	84.3
	효율감소(%)	+0.1	+0.8	-1.5	-	+1.3

붙임 1. 노량진배수지 송수펌프 운전효율 측정 결과보고 1부.

2. 펌프 효율진단 성적서 호기별 각 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	남부수도사업소장(시설관리과장),시설과장
주무관	노해민		기술진단과장	06/15 代이승구
협조자
시행	기술진단과-4801	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/	http://water.seoul.go.kr/
전화	02-3146-1365	/전송	02-3146-1319	/		/	부분공개(5)