문서번호	기술진단과-4748
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		代이승구	06/15 서대훈
협조

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

노량진배수지 송수펌프 운전효율 측정 결과보고

2021. 6.

생 산 부

(기술진단과)

노량진배수지 송수펌프 운전효율 측정 결과 보고

시설과에서 요청한 모터펌프 효율진단 요청에 따라 노량진 배수지 내 송수펌프 운전효율을 측정하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

□ 추진근거

○「노량진배수지 송수펌프 운전효율 진단 계획」(기술진단과-4462, ’21.6.2.)

2		진 단 개 요

□ 추진개요

○ 진 단 일 : ’21. 6. 2.(수) ~ 6. 9.(수) (현장 진단: 6.3. ~ 6.4.)

○ 점 검 자 : 기술진단과장 유통희, 공업(기계) 7급 노해민

○ 추진방법 : 열역학적 측정방법에 의한 효율 측정

펌프 보증효율, 시험성적서 등 자료조사	⇨	현장 진단 (효율측정)	⇨	측정 결과 데이터 분석	⇨	결과보고서 작성

○ 진단대상 : 대방계통 1~6호기, 상도계통 7~10호기

호기	동력KW(HP)	유량(㎥/분)	양정(m)	형식	제작년도	비고
1∼6	93.75 (1250)	79	52	양흡입	2001	대방
7∼10	727.5 (970)	35	86	양흡입	2001	상도

○ 진단사진

온도센서 삽입	흡입측 센서 높이 측정

3		진 단 결 과

□ 효율측정 결과

○ 2018년도 에너지진단과 효율 비교

구 분		평균	1호	2호	3호	4호	5호	6호
대방 계열	에너지 진단(2018)	84.4	83.9	84.4	84.7	85.1	86.5	81.9
	운전 효율 진단(2021)	86.34	85.1	84.9	85.4	-	88.3	88.0
	효율감소(%)	+1.94	+1.2	+0.5	+0.7	-	+1.8	+6.1
상도 계열	에너지 진단(2018)	82.6	81.6	83.0	82.9	83.0
	운전 효율 진단(2021)	82.7	82.4	81.5	-	84.3
	효율감소(%)	+0.1	+0.8	-1.5	-	+1.3

- 대방 4호기와 상도 3호기는 센서삽입부인 토출게이트 밸브가 노후화로 측정 불가 → 향후 밸브 교체 이후 재측정 예정

○ 대방 계통

- 대방 5호기와 6호기 2012년, 2019년에 각각 내부표면 조도 개선과 웨어링 교체 작업으로 운전효율이 다른 호기에 비해 높음

- 운전효율은 85~88%로 특별한 마모현상은 보이지 않으며, 비교적 잘 관리가 되고 있음

○ 상도계통

- 상도계통 펌프의 보증효율은 80%로 보증효율에 비해 운전효율이 높게 운영중임

- 2018년 에너지 진단에 비해 효율 변화는 0~1.5%로, 특이사항 없음

□ 진단결과 통보

○ 효율진단 성적서 및 진단 결과 통보(→남부수도사업소, 시설관리부 시설과)

붙임: 펌프 효율진단 성적서.  끝.