문서번호	정수과-2822
결재일자	2021. 6. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	06/15 임정규
협 조
	주무관			김동석
	주무관			박형수
	주무관			김관우

2021년 염소용기 재검사 계획

2021. 6.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2021년 염소용기 재검사 계획

고압가스 안전관리법 제17조에 의거 재검사가 도래한 액화염소용기 재검사를  실시하여 안전사고 예방 및 정수생산에 만전을 기하고자 함.

1		추진근거

□ 고압가스 안전관리법 제17조 제2항

○ 산업통상자원부령으로 정하는 기간의 경과된 경우 시장·군수 또는 구청장의 재검사를 받아야 한다.

□ 염소용기 재검사 기간

○ 고압가스안전관리법 시행규칙 제39조 별표[22]

용기의 종류	용기용량	신규검사 후 재검사 주기
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
용접용기	500L이상	5년마다	2년마다	1년마다

2		염소용기 보유현황

제조년월 구분	합 계	‘09. 02.	‘11. 11.	‘12. 03.
보유 용기(병)	40병	17병	22병	1병
이전 검사년도	-	2019년	2016년	2016년
21년 재검사 용기	23병	-	22병	1병
재검사 수량	총 23병(붙임3 2021년 검사대상 용기현황 참조)

- ‘12년 3월 구매용기(1병)은 11년 구매용기(22병)에 포함하여 재검사 실시 하고 있음.

3		재검사 계획

□ 건    명 : 2021년 염소용기 재검사

□ 계약업체 : ㈜백광아이에스티

□ 계약방법 : 수의계약

○ 근거 :『지방계약법』 시행령 제30조1항 제2호

○ 사유 : 용역 금액이 2000만원이하 소액이며, 고압가스안전관리법 제35조에

의한 염소용기 전문검사기관으로 지정을 받은 업체

□ 수리내용 : 잔가스제거, 메인밸브 교체, 안전밸브 탈부착, 내부세척,

용기외부 쇼트브라스트, 도장 및 표기 등(재검사비 포함)

□ 염소용기 운용

○ 염소용기 재검사는 3회 분할(7∼8병/회)로 실시 예정이며, 검사시 약품수급

관련 부족용기는 홍인화학(주)에서 대여 예정

4		행정사항

□ 소요예산 : 17,988,300원(부가세 포함)

□ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,일반운영비(사무관리비)

붙임 : 1. 시방서 1부.

2. 산출기초조사서(견적서포함) 1부.

3. 2021년 검사대상 용기현황 1부.  끝.