문서번호	수도자재관리센터-10159
결재일자	2021. 6. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
안병억		윤석훈	06/16 정임근
협조
	계측관리과장		김종희

『2021년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 심사 결과 보고

2021. 6.

수도자재관리센터

『2021년 제2회』

수도계량기 하자심사위원회 심사 결과 보고

하자보증기간 이내에 고장 등으로 철거된 수도계량기에 대해 납품업체 입회 하에 성능검사 및 분해검사를 실시하고, 이를 근거로 개최한 수도계량기 하자심사위원회 심사결과를 보고함.

□ 심사개요

○ 심사 대상 : ***************************

○ 일     시 : 2021. 6. 9.(수)

○ 심사 방법 : 서면 심사

○ 심사 위원 : 7명( 본부 3명, 서울물연구원 1명, 수도사업소 2명,                          수도자재관리센터 1명)

○ 심사내용

- 하자 검사 결과(성능검사 및 분해검사)를 바탕으로 하자심사

- 수도계량기에 대한 고장 원인 분석 및 하자 귀책 여부 판정

□ 하자심사 결과

○ 소형 수도계량기 : 심사대상 ****

► 납품업체 귀책사유 :*****

- 분해검사로 기어불량, 오차불량, 상부파손, 누수, 임펠라파손,

기타등으로 분류한 ****

► 서울시 귀책사유 :*****

- 성능검사 정상*****

- 분해검사로 이물질, 열상, 동파, 기타 등으로 분류한 ***

○ 하자심사 결과(소형)                              (단위 : 개)

구 분		서울시 귀책사유					납품업체 귀책사유
		정상	이물질	열상	동파	기타	기어 불량	오차 불량	누수	상부 파손	기타
합 계	***	***					***
일 반 식	***	***	*	*	*	*	**	*	**	**	*
동파안전	**	*	*	*	*		*	*	*	*	*
폴리케톤	**	**	*	*	*	*	*	*	*	*	*
디지털	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

※ 기타 : 연결부파손, 봉인훼손, 임펠라파손, 지침비정상, 충전액누액 등

○ 대형 수도계량기 : 심사대상 ***

► 납품업체 귀책사유 :****

- 분해검사로 물방울맺힘, 오차불량 등으로 분류한 ***

► 서울시 귀책사유 : **

- 성능검사 정상 **

- 분해검사로 임펠라파손, 실리콘부착, 이물질부착, 문자판정상 등으로      분류한***

○ 하자심사 결과(대형)                           (단위 : 개)

구 분		서울시 귀책사유				납품업체 귀책사유		비고
		임펠라파손	실리콘 부착	이물질부착	문자판정상	오차 불량	물방울 맺힘
합 계	**	*				**
기 계 식	*	*	*	*	*	*	*
디지털식	**	*	*	*	*	*	**

□ 심사의견

○ 32mm 임펠라파손 계량기 중 C19-3203은  욕탕용으로 2019년       이후 8차레 회전불량 및 회전멈춤으로 교체되었음, 빠른유속이 원인       으로 판단 되므로 관할 사업소에서 유입밸브로 유속을 낮추어 운영       하거나 구경확대가 필요하다고 판단됨

→ 임펠라파손의 경우는 각 관할 수도사업소에 구경환원 및 적정구경           검토대상 수용가로 알림(수도자재관리센터-8978. 2021. 6. 1.)

○ 80mm 계량기 중 유리판에 이물질이 부착된 사례는 정상사용이 가능한       것으로 판단되며, 교체담당자가 현장에서 잘 조치 할 수있도록 교육이       필요하다고 사료됨

□ 행정사항

○ 수도계량기 하자심사 결과 납품업체 통보

○ 2021년 수도계량기 교체(변상)대금표에 의거 변상대금 부과

붙 임 : 1. 수도계량기 하자심사 자료 1부

2. 심사위원 명부 1부

3. 심사 의견서 각 1부

4. 수도계량기 하자심사 결과 각 1부

5. 2021년 수도계량기 교체(변상)대금표 1부

6. 최근 3년간 납품업체 하자율 1부.  끝.