문서번호	정수과-2884
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	06/17 임정규
협 조
	주무관			박형수
	주무관			김관우

[2022년 예산편성]

염소가스설비 개선 계획

2021. 06.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

[2022년 예산편성]

염소가스설비 개선 계획

우리센터 염소설비 중 내용연수가 경과된 노후 설비를 구매·교체하여, 안전사고를 선제적으로 예방하고 아리수생산에 만전을 기하고자 함.

▢ 추진목적

○ 독성가스 염소 설비 노후화 개선으로 안전사고 선제적 예방

○ 고압가스안전관리법, 화학물질관리법 및 산업안전보건법에 의한  염소

가스 누출사고를 예방하고 안전문화 정착에 기여

▢ 추진배경

○ 염소투입설비 내용연수 경과로 노후 설비 교체 필요

○ 복합가스측정기 노후화 및 단종으로 인한 부품 수급 어려움

- 산업안전보건법(PSM) 권고에 따른 작업환경 측정 가능제품 필요

○ 주요 방재장비인 소석회살포기 추가 구매로 고장시 예비품 확보

▢ 추진대상

○ 염소설비 : 설비종류 4종, 총7대  구매·설치

설 비 명	제조사	보유수량	제조년도	내용연수	‘22년 계획
					구매사유	수량
기 화 기	W &T	2대	2011	7	교체(구매·설치)	2대
진공조절기	W &T	2대	2011	7	교체(구매·설치)	2대
복합가스측정기	INFITRON	4대	2005	10	교체(구매)	2대
소석회살포기	한국종합기계	1대	2020	10	추가(구매)	1대

○ 노후 장비 및 기기 현황

기화기		진공조절기		복합가스측정기

▢ 사업개요

1. 노후 염소설비 개선

○ 사 업 명 : 염소 기화기 및 진공조절기 구매 설치

○ 소요예산 : 금304,000천원

○ 사업기간 : 2022. 1.  ~ 2022. 6.

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

○ 산출내역

설 비 명	규 격	단위	수량	금액(원)
기 화 기	전열온수 순환형(151Kg/hr)	대	2	240,000,000
진공조절기	진공감압변일체형(189Kg/hr)	대	2	64,000,000
총 계				304,000,000

2. 노후 기기 교체 및 예비용 구매

○ 사 업 명 : 복합가스측정기 및 소석회살포기 구매

○ 소요예산 : 금14,503천원

○ 사업기간 : 2022. 1.  ~ 2022. 12.

○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 자산취득비등(자산취득비)

○ 산출내역

설 비 명	규 격	단위	수량	금액(원)
복합가스측정기	측정가스 CL2, O2, CO, CO2, H2S, 가연성가스	대	2	8,343,000
소석회살포기	KTM404DH/302cc	대	1	6,160,000
총 계				14,503,000

▢ 추진계획

○ 2022년 사업비 예산편성 및 사업 시행

붙임.  견적서 각 1부.   끝.