문서번호	정수과-2885
결재일자	2021. 6. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
유병생		이해원	06/17 임정규
협 조
	주무관			박형수
	주무관			김관우

[2022년 예산편성]

고압가스설비 유지관리 계획

2021.  6.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

[2022년 예산편성]

고압가스설비 유지관리 계획

고압가스설비(염소, 산소, 이산화탄소) 유지보수를 통하여 기기

수명 연장 및 가스안전사고 예방에 만전을 기하고자 함.

1		설비 현황

염소 설비

구 분	설비명	규 격	형 식	수 량	비 고
1	투입기	57Kg/hr 외	습식진공자립식	15 대
2	기화기	157Kg/hr	전열온수식	2 대
3	진공조절기	189Kg/hr	전동감압일체형	2 대
4	급속교반기	25,15HP	진공발생 수중형	6 대
5	기타	중화설비, 감지기, 안전밸브 등

구 분	설비명	규 격	수 량	비 고
1	액화산소저장탱크	20톤	2 대	40톤
2	대기식 기화기	700㎥/hr	2 대

산소 설비

이산화탄소 설비

구 분	설비명	규 격	수 량	비 고
1	이산화탄소저장탱크	20톤	2 대	40톤
2	전열온수식 기화기	200Kg/hr	4 대

2		추진개요

건    명 : 고압가스설비 유지관리(염소, 산소, 이산화탄소 설비)

내    역 : 염소 - 18톤, 산소 - 40톤, 이산화탄소 - 40톤

사업기간 : 2022. 1월 ~ 12월(연례반복사업)

계약방법

○ 염소설비 : 물품구매 및 세관공사(공개경쟁 입찰 및 수의계약)

○ 산소 및 이산화탄소 : 자체 수의계약

소요예산 : 90,000천원

○ 염소설비 유지관리 80,000천원(견적서 참조)

○ 산소 및 이산화탄소 유지관리 10,000천원

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비(수선유지비)

3		유지관리 계획

염소설비 정기 안전점검 실시

가스 투입시설 물품구매 및 수리

가스 투입시설 세관 및 노후 부속품 교체

재검사 기간 도래에 따른 기화기, 안전밸브 재검사 실시

4		기대효과

가스투입시설 유지보수 및 시설 개선을 통한 기기 수명연장

고압가스 안전사고 예방 및 안정적인 아리수생산에 기여.

붙임. 견적서 1부.  끝.