“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강북아리수정수센터
수신	내부결재
(경유)
제목	강북통합취수장 공정안전보고서 시운전 내용 변경

1. 취수장 염소실 공정안전관리보고서 완료보고, 원수관리과-871(2021.5.7.)

2. 강북통합취수장 공정안전보고서 위험성평가 개선 결과보고, 원수관리과-790(2021.4.22.)

가. 위 대호에 의하여 운영 중인 공정안전보고서 운전내역을 아래와 같이 변경 시행         하고자 함.

나. 공정안전보고서 운전내역 변경 내역

구분	변경 전	변경 후
중화설비 운영 방법	염소투입 설비 가동 중 중화설비 24시간 상시운전	염소가스 누설 시, 인터락에 의해 가스누설검지기와 연동 중화설비 자동운전

붙임 : 1. 취수장 염소실 공정안전관리보고서 완료보고 1부.

2. 한국산업안전보건공단 화학사고예방센터(시흥중방센터) 안내문 1부.

주무관	이정호		주무관	정정재		원수관리과장	代김종필		강북아리수정수센터소장	06/18 신동호
협조자
시행	원수관리과-1205	(	2021. 6. 18.	)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 경강로 682 (강북통합취수장)	/
전화	02-3146-5237	/전송	02-3146-2238	/	wlslalsl@seoul.go.kr	/	비공개