문서번호	정수시설과-3812
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
배용우		代서기석	06/21 정재현
협 조

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

2021. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 뚝도아리수정수센터

전기설비 보수공사(연간단가) 작업지시(2차) 계획

우리 정수센터 전기설비의 효율적 유지보수를 위한 장기계속단가계약 공사와 관련, 도급자에게 아래와 같이 제2차 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 공사현황

◯ 공 사 명 : 2021년 뚝도아리수정수센터 전기설비 보수공사(연간단가)

◯ 공사기간 : 2021. 4. 1. ~ 2021. 12. 31.

(총공사기간: 2021. 4. 1. ~ 2022. 3. 31.)

◯ 계약금액 : ********************************

◯ 도 급 자 : *************

□ 작업지시 사항

◯ 작업기한 : 2021. 7. 13.

◯ 작업목적 및 내용

- 2여과지 내 접지선 포설(분전반↔크레인)

· 공사목적(사유) : 크레인 접지선이 포설되어 있지 않아 2차 사고 발생할 수 있음

· 소요자재 : 접지용전선(F-GV 4㎟) 4m 포설

- 웰빙동 청원경찰 사무실 분전반 설치 및 전원 포설

· 공사목적(사유) : 웰빙동 내부 청원경찰 사무실(책상,PC 등 사용)을 구축함에 따라 분전반 추가 설치 및 전원 포설 필요

· 소요자재 : 분전반 1면, MCCB(ABS 75A) 1개, 전선 및 전선관 포설 등

- 중계펌프동 이젝터실 전기함 설치 및 에어커튼(2개) 전원 포설

· 공사목적(사유) : 중계펌프동 이젝터 추가 설치에 따른 교반기 제어판넬 철거로 판넬 철거 위치 마감을 위한 전기함 설치 및 에어커튼(2개) 추가설치에 따른 전원 포설

· 소요자재 : 전기함 1면, 전선 포설, AL몰딩, 콘센트 등

- 중계펌프동 유출수조 지하3층 계단 LED등기구 안정기 교체

· 공사목적(사유) : LED등기구 부점등에 따른 안정기 교체

· 소요자재 : 안정기(25W용) 2개, 안정기(18W용) 1개 ← 관급자재 지급

- 배출수처리장 분배조 전극봉 설치(4개소)

· 공사목적(사유) : 슬러지 월류 방지를 위한 배출수처리장 분배조 수위계 설치 후 추가 보완대책(이중화)으로 전극봉 추가 설치

· 소요자재 : 전극식 레벨스위치(SH-3S) 4개, 제어케이블, 풀박스

- 보안등(9개소) 포충기 전원 연결작업

· 공사목적(사유) : 보안등(9개소) 포충기 설치에 따른 전원 공급을 위한

연결작업

· 소요자재 : 없음(노무비만 발생)

- 공동구(본관~송수펌프동) 배수펌프 전극봉(1개) 교체

· 공사목적(사유) : 공동구 습기에 의한 전극봉 부식으로 오작동 발생 교체 필요

· 소요자재 : 전극식 레벨스위치(SH-3S) 1개

- 배출수처리장 제어판넬(RCS#1) 메인차단기 교체

· 공사목적(사유) : 제어판넬 메인차단기가 누전차단기로 되어 있어 정전 작업 시 잦은 트립 발생(메인차단기 MCCB 차단기로 교체 필요)

· 소요자재 : MCCB(ABS 50A 2P) 1개

- 자양취수장 수충격방지설비 피뢰침 접지선 포설(보강)

· 공사목적(사유) : 상반기(4월) 피뢰침 접지저항측정 결과 기준치(10Ω) 초과로 접지선 재포설(보강) 필요

· 소요자재 : 접지용전선(F-GV 50㎟) 50m 포설

◯ 추정 공사비 : ********

◯ 조치의견 : 상기 사항을 도급자에게 작업지시하여 공사 시행하고 대금 청구 시 물량 정산 및 신규공종 설계반영

붙임 : 작업지시내역서(2차) 1부.  끝.