문서번호	서울특별시차량정비센터-5910
결재일자	2021. 6. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정비팀장	차량정비센터소장
임근식		김정천	06/21 정인주
협조

도장부스 필터 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.  06.

서울특별시차량정비센터

도장부스 필터 교체 계획

우리센터에 설치되어 있는 도장부스(대기배출시설 및 방지시설)의 필터를 교체하여 작업환경 개선 및 대기오염 방지에 만전을 기하고자 함.

관련근거

❍ 대기환경보전법 제31조『배출시설과 방지시설의 운영』 (금지조항 제1항 제4호)

“방지시설에 딸린 기계와 기구류의 고장이나 훼손을 정당한 사유없이 방치하는 행위”

점검대상 및 점검결과

❍ 대기오염방지시설

구 분	규 격(L×W×H)	방지시설	필터 종류	필터 재질
대형부스	13m×5m×4.5m	∘여과 및 흡착에 의한 시설	바닥(측면)필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	부직포
			천정필터	난연폴리우레탄
			활성탄	4/8 입상활성탄소
중형부스	13m×4.5m×4.5m	∘여과 및 흡착에 의한 시설	바닥(측면)필터	글라스
			급기필터	부직포
			배기필터	글라스,부직포
			천정필터	난연폴리우레탄
			활성탄	4/8 입상활성탄소

❍ 점검일자 : 2021. 06. 17.

❍ 점 검 자 : 2명 (주무관 임근식, 이유진)

❍ 점검결과

- 활성탄 및 급·배기 필터는 기능을 유지하고 있고 대기오염 방지시설 자가측정에서도 기준치 이하로 관리되고 있음

- 바닥필터는 오염도가 심해 정상적 배기에 지장이 있고 작업자 작업환경에도 영향이 있는 것으로 판단됨

- 점검 사진

도장부스 전경	중형부스 바닥(측면) 필터
중형부스 바닥(측면) 필터	대형부스 바닥(측면) 필터

수리계획

❍ 수리내용 : 중형·대형부스 바닥(측면) 필터 교체 수리

- 기타 필터 및 활성탄 교체수리는 11월 예정

❍ 소요예산 : 약70만원

❍ 결재방법 : 금액이 소액이므로 수리 후 신용카드 결재

******************************************)

❍ 수리기간 : 계약일로부터 10일이내

❍ 예산과목

특화된 정비체계 구축, 효율적인 차량정비, 차량정비센터 시설유지보수, 공공운영비.  끝.