문서번호	기술진단과-4996
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		유통희	06/22 서대훈
협조

강북취․정수장 염소주입설비 기술진단 결과보고

2021. 6.

생 산 부

(기술진단과)

강북취․정수장 염소주입설비 기술진단 결과보고

2021년 기술진단 대상인 강북아리수정수센터에서 운영중인 염소주입설비의 기술진단을 실시하고 그 결과를 보고드림

1		추 진 근 거

□ 추진근거

○「2021 수도시설 기술진단 추진계획」(기술진단과-10443, ’20.12.30.)

○「정수장 운영관리 업무지침 제정 알림」(환경부 물이용기획과-7942, ’20.12.30.)

- 기계설비분야 기술진단 항목에 “염소주입설비” 포함

2		진 단 개 요

□ 추진개요

○ 점 검 자 : 기술진단과 7급 노해민, 정수장 고압가스안전관리자

○ 진단대상 : 강북 취․정수장 염소주입설비

○ 진단항목

- 육안점검 : 설비의 설치 및 외관상태, 가동상태, 판넬 등 부속설비 상태

- 설비용량평가 : 주입기 용량 및 대수 적정성 평가

▸ 최근 2년간 운영데이터, 설계보고서 등을 수집하여 염소투입기의 용량 및 대수의 적정성 평가

- 염소가스 누출 모의 시험

▸ 염소가스 누출검지기 하단에 염소가스를 누출하고 알람발생 및 방재설비 가동 여부, 긴급차단밸브 작동 여부 점검 등

○ 주요설비현황

	설비명	용량	대수	설치년도	비고
취수장	전 염소 투입기	75[kg/hr]	6	강북계열(2021)·뚝도계열(2010)
		56[kg/hr]	1	구의계열(2010)
		40[kg/hr]	2	구의계열(2010)
	전 염소 기화기	189[kg/hr]	4	강북계열(2021) 뚝도계열(2010)	전기온열식
		113[kg/hr]	2	구의계열(2010)	전기온열식
	진공압력조절기	189[kg/hr]	4	강북계열(2021,2019) 뚝도계열(2010)
		113[kg/hr]	2	구의계열(2010)
	인젝터	75A	6	강북계열(1997)·뚝도계열(2010)
		50A	2	구의계열(2010)
정수장	중․후 염소투입기	40[kg/hr]	8	2002(2), 2008(2), 2009(2), 2019(2)
	중․후 염소 기화기	189[kg/hr]	3	2010(2), 2011(1)	전기온열식
	진공압력조절기	189[kg/hr]	3	2009(1), 2010(1), 2019(1)
	인젝터	3“	4	2010(4)

3		진 단 결 과

□ 설비용량평가

○ 강북 취․정수장의 대부분의 염소주입기 용량은 용량대비 주입량이 25~80%로 적정하게 운영중이며, 상용과 예비 대수가 적정대수로 구성되어있음

○ 다만, 취수장에 뚝도계통의 경우 염소주입기 용량(75kg/hr * 2대)대비 염소 주입량이 10%(5kg/h ~ 15kg/h)미만으로 투입중이므로 용량이 과다하게 운영중임

○ 주입량이 용량대비 25% 미만으로 운영할 경우 염소투입기에서 원수에 투입되는 염소량을 측정할 수 없으므로 용량을 변경해야함

□ 염소가스 누출 모의시험

○ 모의시험 결과 누출경보발생, 누출감지기 동작, 중화설비 동작 및 긴급차단 밸브 차단이 정상 작동중임

□ 내용연수 도래

○ 염소주입설비의 내용연수(조달청 고시, 제2018-14호, 2018.9.27.)는 7년

○ 내용연수 경과 주요 설비 목록

	염소투입기	염소기화기	진공조절기	인젝터
취수장	구의계통(40[kg/hr]) 2010 2대 구의계통(56[kg/hr])2010 1대 뚝도계통(75[kg/hr])2010 3대	강북계통(189[kg/hr]) 2010 1대 구의계통(113[kg/hr]) 2010 2대 뚝도계통(189[kg/hr]) 2010 2대	구의계통(113[kg/hr]) 2010 2대 뚝도계통(189[kg/hr]) 2010 2대	강북계통(75A) 1997 3대 구의계통(50A) 2010 2대 뚝도계통(75A) 2010 2대
정수장	중염소(40[kg/hr]) 2002 2008 각 2대 후염소(40[kg/hr]) 2009 2대	중․후염소(189kg/hr) 2010 2대	중․후염소(189kg/hr) 2010, 2009 각 1대	후염소(3“) 2010 4대

4		개 선 방 안

□ 뚝도계통 염소투입기 용량변경

○ 적정용량 선정

- 뚝도계통 염소투입기의 주입농도는 평균 2.5mg/l, 최대 4mg/l

- 시간당 평균 취수유량 : 3750㎥/hr(=90,000㎥/일)

- [eqn: VW`=`Q`` TIMES R` TIMES 10 ^{-3}](VW : 질량주입량(kg/hr), Q : 처리수량(㎥/hr), R : 액화염소주입율(mg/L))      - 1일 최대주입량 : 3750*4*0.001 = 15kg/hr(30kg/hr의 50%)
- 1일 평균주입량 : 3750*2.5*0.001 = 9.375kg/hr(30kg/hr의 31.25%)

- 따라서, 30kg/hr 2대(상용 1, 예비 1)의 용량으로 변경

- 비상시 설계 당시 유량으로 취수할 것을 대비하여 75kg/hr 3대중 1대는 예비로 보유

	현재(75kg 3대)		개선(30kg 2대, 75kg 1대)
평상시(90,000㎥/일)	75kg/hr 1대 가동 75kg/hr 2대 예비	⇨	30kg/hr 1대 가동 30kg/hr 1대 예비
비상시(500,000㎥/일)	75kg/hr 2대 가동 75kg/hr 1대 예비		75kg/hr, 30kg/hr 가동 30kg/hr 1대 예비

□ 설비 교체

○ 내용연수 경과 설비

- 염소가스는 독성가스로 설비고장으로 인한 누설사고시 경제적 피해와 인명사고로 이어질 수 있으므로 내용연수가 지난 설비는 교체 필요

- 내용연수가 가장 많이 지난 설비, 고장이 비교적 잦은 설비, 예비보다는 상용 가동 설비를 우선적으로 교체하는 것이 필요

□ 진단결과 통보

○ 기타 경미한 사항은 센터 수선비 및 연간단가계약 활용하여 즉시 시정조치

○ 별도 예산 수반되는 경우에는 2022년도 예산반영.

붙임 1. 염소주입설비 기술진단 매뉴얼 1부

2. 염소주입설비 기술진단 보고서 1부.  끝.