문서번호	운영과-4417
결재일자	2021. 6. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	운영부장		서울시립미술관장
강성수	오근	백기영		06/22 백지숙
협 조
	주무관		김성준

북서울미술관 전시장 공조시스템 개선 계획(안)

2021. 6.

서울시립미술관

(운 영 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

북서울미술관 전시장 공조시스템 개선 계획(안)

북서울미술관 전시장 공조시스템을 개선하여 전시기능 유지 및 쾌적한 환경 조성, 에너지 절감에 만전을 기하고자 함.

□ 북서울미술관 공조시스템 현황

◯ 전시실 공조시스템

	공조방식	공조기(AHU)에 의한 단일덕트 방식
	공조특성	ㆍ흡수식 냉온수기에서 발생한 냉․온열원 (냉․온수)을 공조기로 공급 ㆍ공조기에서 냉․온수를 이용해 만들어진 냉․온풍을 덕트를 통해 전시실에 공급 ㆍ상부 급기, 상부 환기 방식

※ 전시실 제습방법(냉각제습)

- 습한 공기를 공조기 내부에 설치된 냉각코일을 이용해 이슬점 온도 이하로 냉각시키면 공기 중의 수증기가 물로 응축

- 수분이 제거된 차가운 공기는 난방코일(보일러 이용)로 가열후 실내로 공급

◯ 수장고 공조시스템

	공조방식	공조기(AHU)에 의한 단일덕트 방식
	공조특성	ㆍ스크류냉동기에서 발생한 냉열원과 공조기 재열코일을 이용해 만들어진 냉․온풍을 덕트를 통해 수장고에 공급 ㆍ상부 급기, 하부 환기로 안정적 기류 형성 ㆍ수장고 이중벽체용 별도 공조기를 설치 하여 수장고 내부 부하 절감 및 이중벽체 내부 습기 및 유해가스를 효과적으로 제거 ㆍ별도의 제습기 설치로 안정적 습도 유지

※ 수장고 제습방법(건식제습)

- 화학적 감습 방법으로 공기가 실리카겔 등의 흡수제가 들어있는 로터를 통과하면서 공기 중에 있는 수분을 흡수제가 흡착하여 건조공기를 만듬.

- 지속적인 제습을 위하여 수분을 흡착한 흡수제를 재생공기(외기 혹은 룸공기)로 가열하여 흡착된 수분을 증발시켜 흡수제를 재생.

- 제습된 공기는 상황에 따라 냉각코일을 이용해 냉각 후 실내로 공급

□ 문제점 및 개선방안

◯ 여름철 공기는 고온 다습하여, 감습하지 않고 전시장으로 공급하게 되면 세균번식 왕성, 전시품의 형상 및 크기 변화, 화학반응 등을 촉진시킬 우려가 있음.

◯ 수장고의 경우 특별한 경우에만 개방되는 곳으로 창이 없으며 단열층 및 방습층이 설치되어 있고 공조기에 감습을 위한 별도의 제습기(건식 제습기)가 설치되어 있어 항온․항습 유지가 용이하나,

◯ 2019년 근현대명화전(7.2~9.15)을 위해 미술관 출입구에 에어커튼을 설치하고, 전시실 입구에 암막커튼을 설치하였음에도 적정 온․습도 유지를 위해 제습(냉각)코일을 최대로 개방하고 보일러를 24시간 가동하는 등 전시장 항온항습 관리에 어려움이 있었음.

⇒ 하절기 고온 다습한 우리나라 기후 특성상 안정적인 회화 작품 전시를 위해 별도의 제습기 설치 등 적절한 제습 대책이 요구됨.

□ 제습설비 비교 검토(안)

****	***********	**************
***	********************* ******************* *********************	**************** ******************** ************************
*****	*****************	****************
*****	************************	**************************
****	*********************	**********************
**********	********************* ******************** ************ ********************** *******	*********** ********* ********** **************** ******************
****	****************************************************************************************************************************************************************

□ 공조시스템 개선사업 개요

◯ 사 업 명 : 북서울미술관 전시실용 공기조화기 제습기 설치공사

◯ **************************

*************************

**************************************

*******************

◯ 사업내용

- 1.2층 전시장용 공기조화기에 건식 제습기 2대 추가 제작 설치

- 응축수 배수 배관 및 연결 덕트 설치

- 건식 제습기용 전기 인입 및 자동 제어 공사 등

◯ 사업기간 : 계약일로부터 80일

◯ 계약방법 : 경쟁입찰 및 수의계약

□ 예산확보 계획

◯ ********************

□ 기대효과

◯ 전시장내 적정 습도 조절로 쾌적한 전시환경 및 작품 보관환경 제고

◯ 과도한 냉동기 및 보일러 사용 억제로 시설 유지관리비 절감 등

*****************************************************************

붙임  건식제습기 제작설치 견적서 1부.  끝.