문서번호	정수시설과-5897
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
심성환		지동성	06/23 이천영
협 조
	주무관			고명규
	주무관			변양수

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

저압 인버터 분전반 절연능력 향상 클리닝 결과 보고

2021. 6

광암아리수정수센터

(정수시설과)

저압 인버터 분전반 절연능력 향상 클리닝 결과보고

우리 정수센터 아리수생산을 위한 중요시설인 여과지 및 활성탄여과지의 역세척 인버터 분전반의 절연능력 향상을 위해 분전반 클리닝 작업을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

1		설비 현황

설비명	수량	위치	용도	비고
************ ***************	**	********	********
***** ***********	**	********	*****
********* ***********	**	**********	********
***** ***************	**	**********	*****

2		작 업 개 요

대상설비 : 역세척 펌프 모터기동반 및 블로워

작업일시 : 2021. 6. 10 ~ 6. 11

작 업 자 : **************************

점 검 자 : ***************************

시연내용 : 부도체세정액을 콤프레셔로 분사하여 활선 및 정전상태인

저압 인버터반 내부세척

3		결과 및 의견

저압 인버터 기동반 세척 결과

- 대지간 절연저항 150MΩ→220MΩ 개선

보고자 의견

- 전기설비 세척 결과, 절연내력을 현저히 떨어뜨리는 도전성 먼지

및 수분과 가연성 먼지와 염소가스로 인한 부식분을 세척하여

절연저항이 상당히 개선된 것으로 판단됨

작업 사진

세척 전 절연저항 측정	클리닝 세척 전	클리닝 세척 중 (앞)
클리닝 세척 중 (뒷)	클리닝 세척 후	세척 후 절연저항 측정

붙임 : 1. 인버터 분전반 클리닝 작업사진 1부  끝.