문서번호	운영과-4472
결재일자	2021. 6. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	운영부장
김성준	代정재훈	06/23 백기영

승강기 정기검사 지적사항 조치결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

북서울미술관

(운영과)

승강기 정기검사 지적사항 조치결과 보고

승강기 정기검사를 지적사항을 신속히 조치하고 그 결과를 보고합니다.

□ 추진근거

〇 승강기 정기검사 지적사항 조치계획(운영과-4448호, 2021.6.23.)

□ 검사내용

〇 검 사 명: 승강기 정기검사

〇 일    시: 2021. 6. 14. (10:00 ~ 11:30)

〇 대    상: 승강기 1, 2, 3 및 5호기

〇 검 사 자: 한국승강기안전공단 서울북부지사 ********

〇 입 회 자: 승강기담당, 승강기안전관리자 및 승강기유지관리업체

〇 검사 지적사항 및 조치결과

검사대상승강기		문 제 점	조치결과
호기	승강기종류
1호기	장애인용엘리베이터	· 승강로 전층 층표시 안됨 · 피트 오일받이 넘침	조치완료
2호기	장애인용엘리베이터	· 승강로 전층 층표시 안됨 · 피트 오일받이 넘침 · 비상운전장치 작동상태 불량(동작미흡)
3호기	장애인용엘리베이터	· 승강로 전층 층표시 안됨 · 피트 오일받이 넘침 · 승강로 작업구역 조도미달 · 과부하감지장치 연결선 테이핑 불량 · 비상운전장치 작동상태 불량(동작안됨)

□ 검사결과

〇 검사결과: 합 격(승강기 1, 2, 3 및 5호기)

- 검사합격증 부착사진

승강기 1호기 검사합격증 부착	승강기 2호기 검사합격증 부착
승강기 3호기 검사합격증 부착	승강기 5호기 검사합격증 부착

□ 행정사항

〇 검사지적사항 관련 부품교체비용 유지관리업체에 일상경비 지급

〇 시정권고내역서 유지관리업체에 송부

붙임  1. 검사실시결과통보서 1부.

2. 부품교체사진 및 비상구출운전장치 시운전영상 각 1부.  끝.