문서번호	정수시설과-3886
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
이민기		代서광호	06/24 최규동
협 조
	주무관			배용우

송수유량계 및 수위계 교체 계획(2022년)

2021. 6.

뚝도아리수정수센터

정수시설과

송수유량계 및 수위계 교체 계획(2022년)

센터내 내용연수가 경과하여 성능이 저하된 유량계 및 수위계를 교체하여 정수장 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 추진근거

○ 제295회 환수위 지적사항 처리결과 제출(유량계, 수위계)

(기전설비과-5972호,‘20.06.23.)

- 내용연수가 경과한 측정장치는 연차별 조속히 교체

□ 취·송수 유량계 현황

유량계명	위치	관경	제작사	형식	설치년도	비고
뚝도 취수	자양취수장	2200	㈜씨엠엔텍	초음파식 (건식)	2014	내용연수 11년
구의 취수	자양취수장	2200	㈜씨엠엔텍	초음파식 (건식)	2014
와우산 송수	배출수처리장 옆 유량계실	1650	㈜씨엠엔텍	초음파식 (습식)	2013
대현산 송수	배출수처리장 옆 유량계실	2200	㈜씨엠엔텍	초음파식 (습식)	2011.04

□ 수위계 현황

설치장소	형식	측정범위	설치년도(대수)	비 고
약품동	초음파	0 ~ 6m	2012(8)	내용연수 10년 총 87개소
응집지	초음파	0 ~ 3.9m	2015(11)
여과지	초음파	0 ~ 2.5m	2015(12) 2017(12)
활성탄여과지	초음파	0 ~ 3.8m	2015(23)
중계펌프동 및 오존동	초음파	0 ~ 6.5m 0 ~ 100%	2015(7)
정수지 및 배수정	초음파	0 ~ 6m	2020(4) 2015(1)
배출수처리장	초음파	0 ~ 5.3m	2015(5) 2021(2)
취수장	초음파(1) 레이더(1)	0 ~ 20m	2015(1) 2020(1)

※ 교체대상 : 대현산 송수유량계 1대 및 약품동 수위계 8대

□ 문 제 점

○ 대현산 송수 유량계는 내용연수(11년)가 초과하여 노후도가 심하고 초음파센서의 계측값 오류로 유량값 헌팅 현상이 빈번하여 정확한 유량측정이 어려움

대현산 유량값 헌팅

유량계 점검 사진

- 제어계측설비 월간점검(01월) 결과보고(정수시설과-989호,’20.02.06.)

○ 약품저장탱크 수위계 8대는 내용연수(10년)이 경과하여 노후됨

- 정수약품은 위험물질이므로 수위계를 적절한 시기에 교체하여 안전사고 예방하는데 필요함

□ 추진계획

○ 사 업 명 : 송수유량계 및 수위계 교체

○ 사업내용

- 습식 다회선 초음파유량계(∅2200) 1대 교체 : ********

- 초음파 수위계 8대 교체 : ********

○ 사업기간 : 2022. 3. ~ 5.

******************

○ 예산과목 : 자본척지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임  1. 유량계 및 수위계 견적서 각 1부.

2. 유량계 현황 1부.

3. 수위계 현황 1부.  끝.