문서번호	정수과-3017
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	06/24 임정규
협조

2022년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

2022. 6.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2022년 정수처리시설 청소 및 준설 추진계획

정수처리시설 내부(주벽, 바닥)의 물 때, 슬러지 등 주기적인 제거와 부속설비 점검 및 정비를 위해 물청소를 주기적으로 실시하여 정수처리 효율을 높이고, 퇴적토사류 준설로 소형생물 서식환경을 제거하고자 함.

□ 관련근거

○ 상수도시설 유지관리 매뉴얼(환경부제정, 2007)

- 침전지 및 정수지는 매년 1회 정도 항을 비우고 청소 실시

○ 정수지 청소에 관한 업무지침[본부 생산관리과-1354(’04.5.28)]

□ 추진계획

【 정수처리시설 청소용역 추진 】

○ 사업개요

- 용 역 명 : 2022년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

- 대상시설 : 9개 공정 총 80개지(237,273㎡)

※ 정수지 4지, 응집지 12지, 침전지 12지, 여과지 22지, 활탄지 16지, 배출수지 등 10지

- 용역기간 : 2022. 1월 ~ 12월

- 소요예산 : 200,000천원

- 주요내용 : 정수처리시설의 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

※ 응집지, 침전지, 여과지 및 활성탄흡착지 : 3회/년, 그 외 시설물 : 1회/년

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰

- 참가자격 : 서울시에 주된 사무소가 있고, 저수조 청소업 등록을 필한 업체

○ 주요과업

- 과업대상 : 9개 공정 237,273㎡

시설물명			단위	시설규모	시설수	청소횟수	청소물량	비 고
총 계			㎡				237,273
1. 정수지 물청소			㎡	7,689	4지	1회	30,756
2. 침전지 등 물청소			㎡				206,517
	1정수장	착수정	㎡	945.0	2지	1회	1,890
		응집지	㎡	988.6	6지	3회	17,795
		침전지	㎡	3,141.4	6지	3회	56,456
		여과지	㎡	246.0	12지	3회	8,856
		여과지 통로바닥		469	1개소	3회	1,407
	2정수장	착수정	㎡	515.9	2지	1회	1,031
		응집지	㎡	1,187.9	6지	3회	21,381
		침전지	㎡	2,208.7	6지	3회	39,756
		여과지	㎡	425.0	10지	3회	12,750
		여과지 통로바닥	㎡	1,290.4	1개소	3회	3,871
	활성탄흡착지		㎡	462	16지	3회	22,176
	활성탄흡착지 회수조		㎡	976	1지	1회	976
	활성탄흡착지 통로바닥		㎡	2,882.0	1개소	3회	8,646
	배출수지		㎡	950.9	2지	1회	1,901
	배슬러지지		㎡	366.0	2지	1회	732
	1차 농축조		㎡	1,392.0	2지	1회	2,961
	2차 농축조		㎡	1,867.4	2지	1회	3,932

- 과업내용(청소방법)

▸ 착수정(1회) : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 응집지(3회) : 주벽, 바닥, 정류공 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 침전지(3회) : 주벽, 바닥, 트라프, 수로, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 여과지(3회) : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 활탄지(3회) : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 배출수지(1회) : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 배슬러지지(1회) : 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

▸ 농축조(1회) : 주벽, 바닥, 웨어, 수로 등 물청소 및 퇴적물 제거

○ 추진일정

- 2022. 1월	:	계약심사 의뢰(본부 안전총괄과)
- 2022. 2월	:	사전규격 공개(나라장터) 및 용역계약 의뢰(시청 재무과)
- 2022. 3월	:	청소 관련 분야별(기계, 전기, 토목 등) 담당자 회의 개최
- 2022. 3월/8월	:	용역업체 직원 건강진단(병원체 감염 여부) 실시
- 2022. 3.~12월	:	용역시행
- 2022. 12월	:	준공

【 퇴적토사류 준설 용역 추진 】

○ 사업개요

- 용 역 명 : 2022년 정수처리시설 퇴적토사류 준설 용역

- 대상시설 : 11개지(50㎥)

- 용역기간 : 2022. 2월 ~ 6월

- 소요예산 : 20,000천원

- 주요내용 : 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

○ 주요과업

- 준설대상 : 총 11개지(563㎥)

- 준설기간 : 7일

대상시설	계	활탄지회수조	배출수지	배슬러지지	#1착수정	#2착수정	분배조
준설예정량(㎥)	563	148	165	26	90	84	50
준설기간(일)	7	1.5	1	0.5	1	2	1
퇴적물높이(m)	2.4	0.3	0.3	0.2	0.1	0.5	1
바닥면적(㎡)	2,295	495	550	132	900	168	50
규 격(m)		55×9	(22×11) +(11×3)	22×3	45×10	12×7	5×5
시설수	11지	1지	2지	2지	2지	2지	2지

- 준설방법 : 수돗물 생산에 지장이 없도록 공정별 교대(1지, 2지)로 진공흡입차에 의한 퇴적토사류 준설 시행

○ 추진일정

- 2022. 2월	:	용역계약
- 2022. 3~5월	:	용역시행
- 2022. 6월	:	준공

【 준설토사류 폐기물처리 용역 추진 】

○ 사업개요

- 용 역 명 : 2022년 준설토사류 위탁 처리 용역

- 처 리 량 : 50톤

- 용역기간 : 2022. 6월 ~ 11월

- 소요예산 : 10,000천원

- 처리방법 : 사업장일반폐기물 수집·운반 업체 위탁처리(최종처분 : 매립)

○ 계약방법 : 1인견적수의계약(지방계약법 시행령 제25조 제1항 5호 나목)

○ 추진일정

- 2022. 6월	:	사업계획 수립
- 2022. 7월	:	폐기물 분석(폐기물분석전문기관에 지정폐기물 여부 분석 의뢰)
- 2022. 9월	:	폐기물처리 용역계약
- 2022. 10월	:	용역시행
- 2022. 11월	:	준공

□ 행정사항

○ 사업장일반폐기물 배출자 신고 : 광진구청

붙임 : 1. 청소용역 설계서 및 견적서 각 1부.  끝.