실정보고 검토서

공사명

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업

공사개요

· 위    치 : 서울특별시 성동구 용답동 243-3

· 규    모 : 총인 41.2만㎥/일

· 공사기간 : '17.9.13.~'21.6.30.

· 도 급 비 : 17,411백만원

· 시공사 : 엘림종합건설(주)외 2개사

· 감리단 : ㈜천일 외 3개사

· 설계사 : ㈜도화엔지니어링

실정보고 건명

합류관로부 무중단 맨홀 위치이동 및 규격 변경

실정보고

사유

합류관로부 무중단 맨홀 설치계획 위치에 전력선(Ø50~200mm 12개소)이 간섭되어 설치위치 및 구조물 규격(5.0×4.1→5.0×3.1)을 변경코자 함.

건설사업관리단

검토의견

지장물로 인하여 무중단 맨홀을 유입펌프장과 기존 암거사이로 이동설치하고, 현장여건에 맞추어 구조물 규격을 변경하는 것이 타당하다고 판단됨.

공기에 미치는 영향

없음

변경(안)

구분	당초	변경	비고(증감)
규모	con’c타설 65㎥	con’c타설 43㎥	con’c타설 △22㎥
금액	60,929천원	40,609천원	△20,320천원

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

필요없음

발주처

검토의견

기현황보고 사항으로 합류관로부 무중단맨홀 위치이동 및 규격변경이 필요하다는 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정하다고 판단됨

비 고

결재

담당

유시혁

과장

오열상

부장

06/24

박홍봉