문서번호	시설관리과-10462
결재일자	2021. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
최경철	김재영	06/24 김근태

건축허가(신축) 신청에 따른 협의보고 (서초동 1309-6)

2021. 06.

강남수도사업소

(시설관리과)

건축허가 신청에 따른 협의보고

□ 현    황

○ 관련문서: 서초구청 건축과-19981(2021.6.21.)호

○ 위    치: 서초구 서초동 1309-6

○ 건 축 주: ***

○  건축규모:  지하3층/지상13층, 연면적: 7,337.76㎡

○ 용도 및 공사종별: 근린생활시설 및 업무시설(사무소) / 신축

□ 검토내용

○ 수계: 반포배수지급수구역(LWL: 59m, 분기점표고: 15m)

○ 주변 배수관 : D200㎜ 출수상태 양호(분기점수압: 4.4㎏/㎠)

○ 관경검토

- 근린생활시설(주차장면적을 제외한 연면적: 6,971.42㎡) 구경산출

⸰ 출수량 : 6,971.42㎡ × 30ℓ ÷ 7Hr ÷ 1000 = 29.878㎡/hr

⸰ 상기 시간당 출수량(29.878㎡/hr)에 의한 구경은 다음 별표3(14.634㎡/hr초과, 31.356㎡/hr이하)에 의해 ⵁ50mm가 적정

(※ 수도조례 시행규칙 제14조 2항 별표3 급수관 구경별 출수량)

구경별(mm) 출수량	15	20	25	30	40	50	65	80	100	125	150	200
시간당출수량 (㎥/hr)	0.857	2.437	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349	563	1,200

□ 조치의견

○ 급수가능지역으로 붙임과 같이 회신코자 함.

- 급수방식: 겸용직결급수방식

- 분기위치: 강남대로69길(D=200㎜)

- 급수협의 이행조건으로 건축허가 가능

- 서울특별시 수도조례 시행규칙 제9조에 따라 대지경계선으로부터 3m이내의 장소에 수도계량기보호통 설치 공간 확보 시 급수공사 가능.

붙 임 : 1. 관련문서 1부.

2. 건축허가신청서 1부.

3. 급수협의조건 1부.  끝.