문서번호	시설보수과-2220
결재일자	2021. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설팀장		시설보수과장	난지물재생센터소장
우배용		조선행	06/25 황영일
협조	관리과장		한상각
	운영과장		代장인환

소화조 센터돔 교체 공사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6.

서울특별시난지물재생센터

(시설보수과)

소화조 센터돔 교체 공사 계획

□ 2021년도 단위사업인 소화조 센터돔 교체 계획임.⇒2개소 교체

▷ 기술진단 결과 균열과 부식성 가스로 가스 누출 현상이 있기에 교체하여 안정적 소화조 운영과 가스시설물 유지 관리에  만전을 기하고자 함.

1.		관련근거

2021년 업무추진 계획(시설보수과-144, 2021.01.18.)

2.		사업 개요

사업명: 난지물재생센터 소화조 센터돔 교체 공사

목적: 장기간 사용으로 소화조 상부 센터돔 베이스판 및 가스교반 노즐 등의 노후로 기능이 떨어져 가스 누설 및 가스교반 효율이 저하된 설비를 신품으로 교체하여 설비 기능 유지관리에 온 힘을 기울이고, 가스 안전사고 및 악취가스 누설로 인한 민원 발생 등을 사전에 예방하고자 함.

내용: 소화조 센터돔 2개소(제1처리장 3-1-2지, 제2처리장 A지) 교체

계약 방법: 제한경쟁입찰(지역, 실적)

사업 기간: 2021. 7. ~ 2021. 12.(실시설계 용역 완료: 2021. 6. 22.)

편성 예산: *******

3.		설비 현황

소화조: 총11지(제1처리장: 8지, 제2처리장 3지)

구 분	규 격	수 량			소화조 설치년도	센터돔 교체
계		11지
슬러지 제1처리장	∅26m×12.5m (6,600㎥)	1단	4지	2-1-1	1994	2017년 교체
				2-1-2		2018년 교체
				3-1-1		2017년 교체
				3-1-2		2021년 교체 대상
		2단	4지	2-2-1	1994	2019년 교체
				2-2-2		2020년 교체
				3-2-1		2019년 교체
				3-2-2		2018년 교체
슬러지	∅26m×13.5m	A지			1997	2021년 교체 대상
제2처리장	(7,100㎥)	B지
		C지				2020년 교체

소화조 상부 소화조 센터돔

※ 기능: 소화조 상부에 설치되어 있으며, 소화조에서 발생한 소화가스를 포집하기 위한 가스포집관, 소화조내 슬러지 교반하여 소화를 돕기 위한 가스교반 노즐 등이 부착되어 있고, 그 밖에 소화가스 안전밸브, 가스이송배관 등이 설치 되어 있음.

4.		운영실태 및 문제점과 개선방안

운영실태 및 문제점

가스교반장치 가동에 따른 진동 등 으로 소화조 상부 센터돔 베이스판에 균열이 발생하여 부식가스 누설 및 침식현상 발생

장기 사용으로 소화조 내부에 설치된 가스 노즐관 부식•이탈 등으로 가스교반기능 저하, 슬러지 소화 효율 저하

센터돔 베이스판 균열로 악취가스 누설되어 악취 민원 발생 우려

개선 방안: 장기간 사용으로 잦은 고장 및 효율, 성능이 저하된 소화조 센터돔을 신품으로 교체 설치하여 안정적 소화조 운영과 가스시설 기능 유지관리에 온 힘을 기울이고자 함.

5.		사업 추진 계획

사업명: 난지물재생센터 소화조 센터돔 교체 공사

사업 예산액: ************

예산과목: (200)자본적지출, (230)유형자산취득, (235)기계장치, (401)시설비 및 부대비, 시설비(오니처리 유지보수 - 소화조 센터돔 교체)

사업기간: 2021. 7. ~ 12.

수량: 소화조 센터돔 2개소

위치도: 붙임 참조

계약 방법: 제한경쟁입찰(실적, 지역제한)

관련법규

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조(입찰의 참가자격) 및 동법 시행규칙 제14조(입찰 참가자격 요건의 증명)

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 제①항 제2호, 제6호

- 건설산업기본법 제8조(건설업의 종류), 같은 법 시행령 제7조(건설업의 업종 및 업무내용 등)

- 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규 제135호, 2021. 4. 1.) 제4장 제한입찰 운영요령

입찰참가 자격

- 입찰참가신청서류 접수마감일 기준 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제13조 및 동법 시행규칙 제14조 규정에 의한 자격요건을 구비하고, 건설산업기본법 제8조 및 같은법 시행령 제7조의 규정에 의한 전문건설업 중 기계설비공사업을 등록한 자로서, 입찰서 제출 마감일 전일까지 입찰참가 등록한 자.

- 입찰공고일 기준 최근 10년 이내에 하수처리 소화조 기계 배관 설비 공사 해당 계약목적물의 금액의 1배 이내 공사 실적이 있어야 하고, 입찰공고일 전일(낙찰자는 계약체결일까지)까지 주된 사무소가 서울특별시 또는 경기도 안에 위치하여야 함.

본 공사는 ‘난지물재생센터내 하수처리의 기계설비 등을 교체하는 공사로 하수처리 및 슬러지처리를 운영 중지 없이 시공해야 하는 상황이고 전문적인 정밀시공과 위험을 수반하는 공사로써, 품질관리 능력이 필수적인 공정임을 감안하여 기계설비 전문공사업체로 한정함’ 을 사유로 건설업력 규제 폐지(‘21.1.1. 시행)에 따른 종합·전문간 상호시장 진출을 허용하지 않습니다.

※ 문의사항 : 서울시 난지물재생센터 우배용 주무관, ☎ 02-300-8541

제한경쟁입찰 사유: 붙임 제한경쟁사유서 참조.

준공 기한: 계약일로부터 2021.12.20.까지

하자담보책임기간: 납품 검사 완료일로부터 2년간.

6.		추진 일정

2021. 5. ~6.: 실시설계 용역 수행

2021. 6.: 계획서 수립, 사업 발주.

2021. 7.~ 12.: 계약, 사업 수행 및 준공.

7.		기대 효과

설비의 기능 최상 유지로 슬러지 소화 효율 향상시키고, 소화가스 누출 방지로 대기 공기질 개선, 가스 안전 사고 예방 및 악취 민원 발생 사전 방지.

PSM(공정안전보고서) 위험시설물 안전기준 준수.

8.		행정사항

일상감사 제외: “추정가격 10억원 이상인 전문공사”에 미 해당, 일상감사 제외.

계약심사 제외: 설비공사 3억원 미만에 해당되어 계약심사 제외

중소기업자간 경쟁제품 및 공사용자재 직접구매 제외: “전문공사를 시공하는 업종에 해당하는 공사인 경우에는 공사 예정가격이 3억원이상인 공사”에 미 해당, 직접구매 제외

녹색제품 구매, 적용 제외: 녹색제품정보시스템 검색결과 해당제품 없음.

특정제품 선정 심사 제외: 특정제품이 아니므로 특정제품선정심사 제외.

물품 및 용역의 구매 규격 사전 공개 제외: 설비 교체 공사로써 규격 사전 공개 제외

본청(재무과) 계약 미 의뢰(센터에서 계약): “추정가격 1억원을 초과하는 공사의 입찰” 미 해당, 센터에서 계약

붙임	1. 지침서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 제한 경쟁 사유서 1 부.

4. 행정사항 검토 자료 및 위치도 1 부.  끝.