문서번호	기전과-5259
결재일자	2021. 6. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	06/25 代이원철
협 조
	주무관			조소현

상도터널 노후 배전반 교체 실정보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021. 6

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 노후 배전반교체 실정보고

상도터널 노후 배전반 교체를 위해 배전반 업체와 사전 현장검토 중 처음 공사계획과 공사 추진방법 및 물량 차이가 있어 보고드림.

1		사업 추진 개요

□ 추진근거

○ 2021년 도로기전시설물 유지관리계획(기전과-315, 2021.1.18.)

○ 서울특별시 도로기전설비 설치 및 관리에 관한 규정

□ 사업기간 : 2021. 4. ~ 2021. 8.

□ 주요 사업내역

○ 조명반 3면 계량기반 1면 교체

○ 동력반 3면 중 예비 성격의 동력반 1면 철거

○ 사업금액 : *************************************

○ 예산과목 : 도로시설관리, 도로기전시설물관리, 도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비(상도터널 배전반)

□ 그간 추진사항

○ 2021. 4. 15	교체계획 수립

○ 2021. 4. 23	배전반 교체 계약의뢰(조달구매)

○ 2021. 4. 27	배전반 계약(경인엔지니어링)

- 납품기간 : 2021. 4.26 ~ 8.24

2		사업 검토 내용

□ 사업 추진 문제점

○ 배전반 조달구매 : 문제없음

○ 배전반 교체공사

- 배전반 교체전 배전반 내부 선로 사전작업 필요 하나 설계 누락	- UPS 방전 방지를 위한 선로 사전 작업 누락

- 배전반 교체전 정전 최소화를 위한 가설분전반 설치 누락

- 케이블 철거 설치 접속 증가

□ 보고자 의견

○ UPS선로 및 배전반 내부 케이블 사전 분리작업 내역 반영

○ 가설분전반 설치 및 케이블 철거 설치, 접속 내역 반영

○ 위 추가 내역 반영하여 공사발주 시행코자 하며,

*******************

○ 부족 예산은 도로시설과에 재배정 요청 하여 사업 시행코자 함.

- 재배정 요청액 : 금8,000천원

3		향후계획

○ 2021. 6.	예산 재배정 요청(도로시설과)

○ 2021. 7.	공사 발주(수의계약)

○ 2021. 7. 5 ~ 9	배전반 교체

○ 2021. 7. 15	배전반 교체 및 공사 준공

붙임 : 1. 설계내역서  1부.  끝.