문서번호	급수운영과-10825
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
구자광		이문성	06/28 代이문성
협조

순찰점검및 민원처리(2021.6.28.)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

급수운영과

순찰점검및 민원처리 (노원구)

2021년6월28일 (월) 흐리고비  21~27℃            순찰자 : 구자광,전광록

관 로 점 검
점검구간	구 경 (mm)	2코스 순찰					점 검 내 용
노원구 (관 내)	80~2200	사업소→한천로→월계로→마들로→석계역→화랑로→태릉사거리→동일로하행→ 수락산시계→동일로상행→월계로→한천로→사업소					상수도시설물 단차,파손,누수 소음등 특이사항없음
현수관로	당현1교:당현천횡단 700mm 2열 지지대,보온카바,누수등 특이사항없음
하천횡단관로	당현1교:당현천 횡단 1500m 세굴,누수등 특이사항없음
※ 적출내용 예 : 지상 누수, 불량 맨홀 (요철 등), 노면 함몰, 관로상 불법 적치, 기타
배수지 및 가압장
연 번	시설물명		구 분	용 량	적 출 내 용	처 리 내 용		비 고 (수 계)
1	공릉배수지		배수지	17만톤	순찰점검	특이사항없음		강북아리수
2	월계배수지		배수지	10만톤	“	3지 방수방식 미운영 1,2,4지 정상운영		구의정수장
3	상계2배수지		배수지	1400톤	“	특이사항없음		공릉배수지
3	중계가압장		가압장		“	“		공릉배수지
4	상계가압장		가압장		“	“		공릉배수지
현장(민원) 처리 현황
연 번	주 소			현장 (민원) 처리내용				비 고
1	상계6구역			상계6구역 재개발 정비 기반시설공사(하수박스이설)				***
2	공릉동 현대아파트			재건축 지역 점검한바 침하,누수등 특이사항없음				*****
3	월계역~녹천교 (동부간선1,2구간)			동부간선도로 확장관련:1공구(강산건설), 2공구(한라건설)				**** ****
4	상계역-한글비석로(중계,하계)-월계로(월계)			동북선 경전철 작업 공구 확보 및 지장물 시험굴착중				**** *******
5	공릉동 569-26 ******			15mm 앵글밸브 개도조절 소음 조치
6	월계동 392-89			15mm 앵글밸브 디스크 패킹 교체수리
7
8
9

밸브 점검 및 조절
구 분	계	제 수 변		배기변	퇴수변	기 타 (소화전,다용도,신축관)	처 리 내 용
		400mm 이상	400mm 미만
점 검 누 계	166	34	53	16	22	41
점검 및 조절

유 관 기 관 공 사 장
연 번	공 사 명	위 치	공 사 내 용	시공사 (연락처)	적 출 내 용	조 치 내 용
1	동부간선도로 확장공사 2공구	하나로마트~녹천고물상	도로개통	*** ***************	순찰	상수관로 이설조치후 특이사항없음
2	동부간선도로 확장공사 1공구	녹천고물상~월계역	도로개통	***** ***************	순찰	상수관로이설조치후 특이사항없음
3	동북선 도시철도 공사	상계역~월계교	지장물 확인 및 터파기	******* ******** ******* **************	순찰	특이사항없음
4	동부간선도로 지하차도공사	창동교~상계교	우선시공 상수도이설	****	순찰	상수도 이설관련 순찰 및 밸브 점검
5	상계6구역 재개발 정비 기반공사	상계4구역앞 상계로	상수도관 기 이설 하수박스이설 터파기	******* *************	순찰	상수도 접촉여부 확인

제수변 조절 및 단수 현황
구 분	1	2	특이사항 (적수, 문제점)
	은행사거리앞 배수관로 600,300mm 구간	한글비석로 중계2단지앞 배수관로 300mm 구간
	탁도 0.1 잔류염소 0.35
	월계2지 미세걸음망 설치후 수질검사 정상운영중