문서번호	시설관리과-12349
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
김동규	양창진	유명은		06/28 정진일
협 조
	주무관		강종구

2022년도 노후 기전시설물 개량 계획

2021. 06.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2022년도 노후 기전시설물 개량 계획

노후 및 내용연수 경과로 성능이 저하된 기전시설물에 대한 개량사업 계획을 보고 드림

□  관련근거

□  수도법 제2조(책무) 제4항

- 계획적인 정비 및 안전한 수돗물 공급

□  기전시설물 현황 : 130개소

(단위 : 개소)

제어센터	배수지	아리수올림터		유량계			전식설비	CCTV	수위계
		가압장	증압장	구역	중블록	배수지·올림터
1	8	5	10	4	16	19	47	12 (27대)	8 (34대)

□  사업대상 및 소요예산 : 758백만원(시설비)

연 번	사 업 명	사 업 개 요	사업비 (백만원)	개량 사유	비 고
1	신정올림터 외 3개소 모터펌프 제작구매 설치	모터펌프 제작설치 8대 기타 부대공사 1식	368	노후 및 내용연수 경과
2	개봉올림터 등 4개소 원격감시제어반 제작구매 설치	원격감시제어반 제작 4면 PLC & HMI Application 1식 철거 및 설치 1식	360	노후 및 내용연수 경과	감리용역 포함
3	개봉배수지 외 3개소 CCTV 구매설치	노후 CCTV 교체 6대	19	노후 및 내용연수 경과
4	화곡배수지 등 2개소 수위계 구매설치	노후 초음파 수위계 교체 4대 파라미터 설정 및 시운전 1식	11	노후 및 부식으로 오작동

□  사업대상 시설물 현황

□  모터펌프 현황

※ 원심펌프 내용연수 : 11년

연 번	시설물명	동 력	유 량	양 정	수 량	펌프형식	설치년도
1	신정올림터	30HP (22㎾)	2.7㎥/분	32m	2대 (1대 예비)	편흡입	2005년
2	온수올림터	15HP (11.25㎾)	1.2㎥/분	32m	2대 (1대 예비)	수중인라인	2009년
3	법무증압장	10HP (7.5㎾)	0.8㎥/분	20m	2대 (1대 예비)	수중인라인	2006년
4	목동131증압장	3HP (2.25㎾)	0.25㎥/분	20m	2대 (1대 예비)	수중인라인	2006년

□  원격감시제어반 현황

※ 프로세스제어반 내용연수 : 10년

연 번	시설물명	용 도	기동 및 제어 방식	인버터 용량	설치년도	비 고
1	개봉올림터	모터펌프 제어 (배수지 송수)	인버터 기동 수위 제어	15㎾ × 2대	2008년
2	온수올림터	모터펌프 제어 (수용가 직송)	인버터 기동 PID 제어	15㎾ × 2대	2007년
3	등촌증압장	모터펌프 제어 (수용가 직송)	인버터 기동 PID 제어	11.25㎾ × 2대	2008년
4	목동131증압장	모터펌프 제어 (수용가 직송)	인버터 기동 PID 제어	3.75㎾ × 2대	2009년

□  CCTV 현황

연 번	시설물명	설치위치	카메라 규격			설치년도	비 고
			화소	적외선	회전
1	개봉배수지	항 출입구	200만	O	O	2014년
2	우장산배수지	펌프실	200만	O	O	2014년
3	화곡배수지	가압장 내부	200만	O	O	2015년
4	목동배수지	1지 항 출입구	200만	O	O	2015년
		2, 3지 항 출입구	200만	O	O	2015년
		유출밸브	200만	O	O	2015년

□  수위계 현황

연 번	시설물명	설치위치	형 식	측정범위	설치년도	비 고
1	화곡배수지	1지	초음파(일체)	5m	2014년
		2지	초음파(일체)	5m	2012년
2	우장산배수지	3지	초음파(일체)	6m	2014년

□  시설물 전경

신정올림터 펌프실	온수올림터 펌프실
목동131증압장 원격감시제어반	개봉배수지 CCTV

□  기타사항

□  금년도 신정증압장 신설에 따른 2022년도 사업예산에 신정증압장 모터펌프 개량 사업비 반영

□  향후계획

□  2022. 01월 ~ 02월 : 사업별 세부계획 수립

□  2022. 03월 ~ 04월 : 계약심사 및 발주

□  2022. 05월 ~ 06월 : 사업시행

□  2022. 07월 ~       : 사업완료

붙임 : 투자사업비 산출근거자료 각 1부.  끝.