문서번호	정수시설과-1786
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김기철		백상희	06/28 신동호
협조
	주무관		마동훈

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”

2021년 강북아리수정수센터

상반기 전기시설물 특별점검 결과보고

2021. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

상반기 전기시설물 특별점검 결과보고

우리센터 전기시설물의 안정적인 운영 및 공급을 위한, 특별점검을 실시하고 그 결과를 보고드림.

점검 근거

○「정수시설과-140호」2021년 정수장 전기설비 안전관리 계획

○「산업통산자원부 고시 제2016-16호」전기안전관리자의 직무에 관한 고시

점검 개요

○ 점검대상 : 정수장 전기설비 전반

○ 점 검 일 : 2021년 6월 1일~15일

○ 점 검 자 : 전기안전관리자 (김기철, 전철호, 백기현, 홍준기)

○ 점검내용

- 각 공정별 전기설비 절연저항 측정

- 전기설비 및 피뢰설비 접지저항 측정

- 전기설비 운영 축전지 전압 측정

- 열화상 카메라를 이용한 주요기기 온도 측정

- 전기기기 외곽 육안점검

- 비상발전기 운전점검

점검 결과 : 이상없음 (별첨 참조)

○ 전기설비 절연 및 접지 측정결과 : 양호(기준치 이상)

○ 열화상 카메라로 주요부위 온도 측정결과 : 양호

○ 각 건물 피뢰설비 낙뢰에 의한 전기시설물 보호 여부 : 양호(기준치 이상)

○ 전기설비 운영 축전지 전압 측정결과 : 노후 밧데리반 교체 요망

붙임 : 1. 상반기 전기설비 특별점검표 1부.

2. 2분기 열화상 측정 기록표 1부.

3. 정류기 및 UPS 축전지 전압측정표 1부.

4. 상반기 점검사진 1부.  끝.