문서번호	원무과-7136
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설관리팀장	원무과장	어린이병원장
유홍규	이준모	임재선	06/28 최진숙
협 조

어린이병원 수변전설비 교체 계획

2021년 6월

어린이병원

(원무과)

어린이병원 수변전설비 교체 계획

노후된 우리병원의 수변전설비를 교체하여 전력공급 계통의 돌발사고 예방과 환아의 생명 보호 등 병원 운영의 안정성을 확보하고자 함.

Ⅰ. 추진근거

□ 전기설비 안전진단 결과 보고서(경우엔지니어링-‘21.5.)

Ⅱ. 시설현황

□ 본관동

특고압변압기 22.9kV→380V	특고압반	저압반	비상발전기	무정전전원장치(UPS)	제조년도
********* ********	***	**	*******	*******	*****

□ 발달센터

특고압변압기 22.9kV→380V	특고압반	저압반	무정전전원장치(UPS)	제조년도	비고
********	**	**	********	*****

Ⅲ. 진단개요

□ 진단기간 : ’21. 5. 23.

□ 점검자 : 시설관리팀, 전기설비 안전진단 전문업체

□ 진단내용

○ 적외선 열화상 진단 및 전원품질 분석

○ 초음파 영상 진단 및 초음파 음성 진단 등

Ⅳ. 진단결과

※ 안전진단 총평

☞ 내용연수가 초과된 설비로서 노후로 인해 절연성능이 저하되어

☞ 장시간 내부 발열과 환경적인 원인 등으로 발생 될 수 있는 전기사고 및 화재 가능성이 존재함

☞ 본 건축물은 다중이용시설로서 인명 사고와 화재로 인한 2차 대형사고를 예방하기 위해서는 관련기관(조달청)에서 권고하는 내용연수보다 더욱 강화된 교체주기 계획과 운영이 필요함.

※ 조달청고시 제2018-14호 물품내용연수 : 배전반 11년(현재 14년째 운영중)

□ 적외선 열화상 측정

○ 본관 HV-6 계기용변류기에서 3상 비교 측정결과 이상발열 발생

계기용 변류기 실화상	계기용 변류기 열화상 사진

○ 본관 HV-8 차단기 1차 케이블 3상 비교 측정결과 이상발열 발생

차단기 1차 케이블 접속부 실화상	차단기 1차 케이블 열화상 사진

□ 초음파 음파 진단

○ 본관 수배전반에서 전반적으로 산발적인 초음파 발생

수배전반 산발적인 초음파 발생

○ 본관 변압기 코일과 철심 접속부와 1차 케이블 접속부에서
집중적인 초음파 발생

변압기 코일 및 철심 초음파 발생	변압기 1차 케이블 접속부 초음파 발생

Ⅴ. 조치의견

□ 설비 노후로 인한 절연성능 저하로 전기사고 발생 시 진료 환자와 입원 환아 등의 생명에 영향을 줄 수 있으므로 교체하여 병원 운영의 안정성 확보

□ 사업추진을 위한 2022년 예산반영 : ***********

Ⅵ. 사업추진계획

□ 사업개요

○ 사업명 : 어린이병원 수변전설비 교체

○ 사업기간 : 2022. 2. ~ 8.

○ 사업비 : ***********

○ 사업내용

- 수배전반, 무정전전원장치, 비상발전기 교체

- 임시 가설 판넬 설치 공사 등

□ 소요예산 : ***********

○ 산출내역

- 수배전반 제작구매 설치 : *********

- 비상발전기 교체 : *********

- 무정전전원장치 교체 : ********

- 수변전설비 설치, 철거 및 가설공사 등 : **********

○ 예산과목 : 전문특화된 의료서비스 제고, 어린이병원진료수준제고, 어린이병원 공공의료서비스 수준관리, 시설비

□ 발주방법 : ************

Ⅶ. 향후계획

○ 2021년 8월 : 2022년도 예산 반영

○ 2022년 2월 : 사업발주

○ 2022년 8월 : 준공 및 시운전

붙임 1. 어린이병원 전기설비 안전진단 결과 보고 1부.
2. 설계내역서 1부.  끝.