(발주처 작성서식)

실정보고 검토서

공 사 명

시립동대문실버케어센터 건립 전기공사(2차)

공사개요

· 위    치 : 서울 동대문구 답십리동 553

· 규    모 : 지하1층/지상4층

· 공사기간 : ′20.11.3.~′21.7.4.(2차)

· 도 급 비 : 427,352,650원(2차)

· 설계사 : ㈜애스크건축사(건축),

㈜대경기술단(설비)

· 시공사 : ㈜성보전기

· 감리단 : ㈜펨코엔지니어링

실정보고 건명

제3회 실정보고(발주처 시설보완) 제출

실정보고 사유

사업의뢰부서(어르신복지과) 요청에 따른 추가 작업(1층 북카페 신설 전기공사, 2층 주방조리실 확장으로 인한 변경작업, 2층 데이케어실 바닥난방 추가요청)및 현장여건(한전인입 전주의 위치 변경) 반영 등으로 설계 변경을 요청함

건설사업관리단

검토의견

사업의뢰부서 요청에 따른 추가 및 변경작업 등을 반영한 사항으로 변경내용 및 공사비 검토 결과 적정하다고 판단되며, 향후 설계변경에 반영함이 타당함

공기에 미치는 영향

해당사항 없음

변경(안)

○ 주요 변경 내용

- 설비 추가 및 위치변경에 따른 물량 반영

공 종	당 초	변 경	사 유	직접비 증‧감
수변전설비공사
한전 인입선로 맨홀 설치	맨홀 2개소	맨홀 미설치	인입주 위치변경으로 불필요	-1,406천원
동력설비공사
2층 데이케어실 바닥난방(필름난방) 전원	없음	바닥난방 전원추가	사업의뢰부서 요청사항 반영	1,671천원
전등설비공사
등기구 타입 변경, 스위치 철거 및 재설치	도면 시공	등기구 및 스위치 위치,수량 변경	주방 확장요청에 따른 재시공	1,906천원
전열설비공사
전열 철거 및 재설치	도면 시공	콘센트 위치 및 수량 변경	주방 확장요청에 따른 재시공	9,476천원
전력간선공사
분전반 전력간선 교체	도면 시공 F-CV 16Sq/4C	간선 케이블 변경 F-CV 50Sq/1C*4	주방 확장요청에 따른 재시공	7,967천원

공 종	당 초	변 경	사 유	직접비 증‧감
북카페 신설 전기공사
1층 북카페 공간 신설로 인한 전기설비 추가	없음	-분전반 및 전력간선 추가 -조명기구 변경 -콘센트 추가 -냉난방기 전원 -자동문 전원	사업의뢰부서 요청사항 반영	5,486천원

- 전기부하용량 증가에 따른 관급자재 추가 구매

공 종	당 초	변 경	사 유	금액증‧감
분전반(LP-H2)
2층 데이케어실 바닥난방용(30kW) 분전반 추가 설치	없음	-분전반(1면) 추가 설치	사업의뢰부서 요청사항 반영	1,710천원

○ 공사비 증·감 내용                                      (단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
도급비	***********	***********	*************
관급비	*	*********	************
계	***********	***********	*************

※ 간접비 및 부가가치세, 조달수수료 포함

예산조치 계획

당초 도급비 범위내 시행가능 (    )

당초 사업비 범위내 시행가능 ( ○ )

별도(추가) 예산 확보 필요   (    )

추가 행정절차 이행 필요여부

설계변경 시행 및 변경계약, 관급자재 구매 의뢰(총무부)

발주처

검토의견

사업의뢰부서 요청사항 등을 반영한 실정보고에 대해 건설사업관리단의 검토의견이 타당하다고 판단되므로 실정보고를 승인하고 추후 설계변경 시 계약 내역에 반영하고자 함

비 고

결재

★주무관

임재욱

환경설비과장

김오열

설비부장

06/28

김호성