코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	송파구청장(도로과장)
(경유)
제목	중대로 가로등 개량공사 설계도서 검토결과 통보

1. 송파구 도로과-5819호(2021.3.5.) 및 계약심사과-4229호(2021.3.10.)와 관련입니다.

2. 중대로 가로등 개량공사 내역서에 대한 검토의견서를 아래와 같이 알려드리니 공사 추진에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 검토결과

구 분	설계내용	검토의견
케이블 설치	F-CV 10㎟/1C×6L, 1,022m F-CV 10㎟/1C×4L, 981m	케이블 규격 재검토 (부하계산 결과 반영)
접지선 설치	F-GV 10㎟, 4,737m	F-GV 10㎟ → F-GV 6㎟ 변경
보행등 암대	SUS 0.6m , 30개	등주·암 2종재질 설치 지양

나. 주의사항(중점추진사항 붙임 참조)

- 상충구역 조명설치

· 평면교차로, 입체교차로, 버스정류장 등 상충구역 M2 도로조명등급 적용

- 가로등 분전함 등 관급자재

· 산업표준화법 제25조의 규정에 따른 KS인증제품 우선구매

· LED 가로등기구는 고효율인증제품 사용(공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정)

- 스마트기기(CCTV, WiFi, S-DoT 등) 전기요금 납부

· 스마트기기를 설치한 부서에서 한국전력공사에 전기사용신청하여 직접 납부

붙  임 1. 노후도로조명시설 개량사업 중점추진사항 1부.

2. 내역서 1부.

3. 도로조명 설계 참고 자료(배광, 가로등주 높이 선정 참고자료) 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박기춘		도로조명팀장	이관호		도로관리과장	전결 03/11 하현석
협조자
시행	도로관리과-4175	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로 8	/
전화	02-2133-8192	/전송	02-768-8906	/	miconpkc@seoul.go.kr	/	부분공개(5)