문서번호	기전과-5276
결재일자	2021. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	주무관	기전과장		남부도로사업소장
이정호	김해중	석대창		06/28 代이원철
협 조	시설보수과장		김준섭
	주무관		지종삼

【상도터널 제연설비 설치공사】

설계용역 제1차 자문회의 개최결과 보고

2021. 6.

남부도로사업소

(기 전 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더 자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산·제시·분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념·성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

【상도터널 제연설비 설치공사】

설계용역 제1차 자문회의 개최결과 보고

「상도터널 제연설비 설치공사 실시설계」 와 관련하여 기본설계용역 성과물에 대한 자문회의를 비대면으로 개최하고 그 결과를 보고드림.

Ⅰ		자문회의 개요

□ 안 건 :「상도터널 제연설비 설치공사」설계용역 제1회 자문회의

□ 사전검토기간 : 2021.6.14.~6.18.

□ 검토의견서 제출 : 2021.6.18.(금)

□ 심사방법 : 비대면 서류심사 및 검토 (코로나-19에 따른 서면심사)

□ 위원회 구성

○ 위원명단 : 내부위원 1명, 외부위원 7명 구성

Ⅱ		자문회원 검토 의견 (요약)

□ 제1회 심사위원별 의견

○ ***(소방)

- 케이블의 내구연한 및 유지관리상태 등 검토

- 소방시설의 내진설계기준을 적용

- 발전기실 벽면에 이를 고려한 적정사이즈의 급기루버를 설치

○ ***(소방)

- 자동제어 설비의 중앙관제장치는 고용량 제어장치로 설치

- 제연휀의 구동은 계측기와 연계하여 자동으로 기동할 수 있도록 할 필요

- 소방분야 보고서에서는 제연설비에 관하여 설계보고서가 작성 환기량에 의한 환기보고서로 작성됨

- 수신기 교체시 자동화재탐지설비를 기존의 반도체 센서 케이블 감지기를 사용하는 경우에는 기존 설비와 수신기간 호환성을 검토

○ ***(소방)

- 적정 규모의 제연설비와 효율적 시스템 선정을 통한 방재시스템 구축을 검토

- 환기 및 제연량을 검토하여 제트팬수량을 적용하시기 바라며, 제트팬 취부계산을 설계도서에 반영

- 방재설비 현황을 파악할수 있도록 도면 및 보고서를 보완 제출

- 터널 화재발생시 입출구 화재연기가 배출될 때 보행자통로 내부로 화재연기가 재유입 예상, 시뮬레이션으로 검증하여 안전성 확보

- 보행자통로 내부 환기시설이 없으므로 통로내 쾌적한 공기확보를 위해, 환기시설 기류유인팬 등 검토

○ ***(기계)

- 화재시 제연 효율성 제고 및 원활한 흐름을 위하여 출구측 검토

- 화재 안전과 유지관리를 위하여 정온 열선(히팅 코일)을 메탈 히터 등 검토

- 전기실 수배전반 내에 자동소화장치 또는 간이소화용구 설치

- 옥내소화전 관련 보행자통 내측 차량화재시 시인성 곤란 사용에 어려움, 차도 격벽 설치한 옥내소화전 출입문에 시인성 확보 필요

○ ***(전기)

- 한전 수전 인입부 이중화 검토 검토

- 수전 및 터널 내 배전 케이블 제트팬까지 인입선로 FR/OW용 CN케이블로 설계

- 방재 방폭에 대비한 등기구로 교체

- 제트팬 동작시 차단기 용량설계, 차단 및 투입시 필요한 써지흡수장치를 검토

- 제트팬을 통한 공기이동시 NOx 등 분진 제거를 위한 전기집진 설비를 검토

○ ***(토목)

- 강재구조와 연결하는 앵커볼트에 대한 검토 내용이 누락되어 앵커볼트의 안전성을 확인 안됨

- 강재지주를 지지하기 위한 기초콘크리트 설치는 강재지주가 위치하는 측면에서 공동구 및 보차도 방음벽과의 기초콘크리트의 간섭에 대한 시공 조건 등의 확인이 필요

- 제연설비가 위치하는 터널의 라이닝은 강재 지주를 설치하는 위치에서 보강 플레이트의 유무, 큰 균열 등의 손상여부를 확인하고 시공시에는 이러한 위치를 조정하여 시공될 수 있도록 설계시에 내용 제시

- 설계도면 등에는 시공전 라이닝면의 상태를 확인하고 라이닝 면에 앵커 등의 시공이 필요한 경우에는 사전에 철근의 위치를 확인하고 천공할 수 있도록 도면 등에 표기

- 기초의 base plate에 대한 검토는 단면 방향뿐만 아니라 진행방향에 대한 조건이 상이하므로 검토가 필요하며, 이때 양측면의 상황이 상이하므로 각각 검토되어야 할 것으로 판단된다. 또한 진동 또는 차량 진행시 후폭풍에 대해서도 반영할 부분이 있다면 이를 반영한 검토가 필요

○ ***(토목)

- 보고서 2.1.2 주변현황 등과 현황이 상이함

- 해석에 적용한 도출한 근거 및 점착력에 사용된 단위가 상이함

- 라이닝 상태조사의 와관조사 결과 대한 원인 및 제연설비 설치와 관련하여 검토

- 제트팬 설치 상세도에 설치 위치를 라이닝 상태조사 결과를 바탕으로 특이사항이 있는 지 여부를 추가 검토

- 제연설비 설치후 유지관리 중점사항 등 유지관리(강지보) 필요 착안사항 보완

Ⅲ		향후계획

□ 제1회 심사위원 자문수당 지급

○ 지급기준 : 서울특별시위원회수당 및 여비지급조례시행규칙 제2조

*********************************

□ 자문회의 결과에 따른 조치

○ 검토 결과를 반영한 실시설계 시행

□ 제연설비 기술자문(2회) 및 기술심의 사전검토 의뢰

○ 사전검토 결과를 반영한 실시설계 시행

□ 용역 준공 : 2021.10.17. 한

○ 사전검토 결과를 반영한 실시설계 시행

붙임  자문회의 검토의견서 각 1부. 끝.