문서번호	시설보수과-5698
결재일자	2021. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	시설보수과장
김태윤		임준빈	06/30 임준빈
협 조
	주무관			한정준
	주무관			정종영

제3소화조 브리더밸브 교체 추진계획

2021. 6.

중랑물재생센터

(시설보수과)

제3소화조 브리더밸브 교체 추진계획

제3소화조 상단부 압력유지 및 역화방지 기능을 수행하는 안전장치가 장기사용으로 노후되어 성능이 저하되어 성은개선을 위해 교체를 추진하여 소화조시설 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1				추진근거

2021년 주요업무 수립 시행***********************

□ ***************************

2				설비현황

설 비 명: 소화조 브리더밸브․역화방지기

교체대상 설비(d-2)	’19년 교체설비(d-1)

설치위치: 제3소화조 상단

- 소화조 각 지별 1대, 총 14대

설치연도: **********************

※ 브리더밸브ㆍ역화방지기의 역할

□ 브리더밸브: 소화조 내․외부의 압력평형을 유지시켜 이상압력 방지장치

□ 역화방지기: 외부 화염 착화시 소화조 내 유입 차단기능

4				추진계획

사업내용: **********

❍ 교체대상 : 2007년 설치 밸브************************

제품사양

❍ 구    성 : 브리더밸브+역화방지기 Set

❍ 규    격 : 200A, +350/-50㎜H2O

예산사항

❍ 소요예산 : *********************

❍ 예산과목 : (오니처리)자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비(소화조 브리더 밸브 교체)

계약방법: 전자공개수의계약

❍ 입찰참가자격

- 국가종합전자조달시스템 입찰참가등록자격등록규정에 의하여 G2B 분류번호 10자리 4014160401(안전밸브)를 제조물품으로 입찰참가 등록한 업체

-「중소기업기본법」제2조제2항에 따른 소기업 또는「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서,「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업 또는 소상공인 확인서를 소지한 업체

❍ 인도조건: 현장설치도

❍ 납품기한: 계약일로부터 30일

5				추진일정

계약심사 의뢰:    2021. 6.

물품구매 발주:    2021. 7.

물품납품 및 교체: 2021. 7. ~ 8.

붙임: 설계내역서 1부.  끝.