문서번호	정수과-4853
결재일자	2021. 6. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
장주혁		06/30 代이금재
협조	주무관		이준호
	주무관		이경우

우리 가족 안심 식수, 서울의 수돗물 아리수!

여과사층 조사보고(2021년 6월)

2021. 6.

사층높이 조사대장

조 사 자 : 장 주 혁

조사 일시 : 2021.6.30.  1계열 여과지                                                          (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
1-1	150			150			151	150	145	145		145	145	-
1-2	149			149			150	150	152	152		152	152	-
1-3	152			152			152	151	150	149		148	149	-
1-4	151			149			150	150	153	152		153	153	-
1-5	151			149			150	150	153	153		151	152	-
1-6	151			151			149	150	145	144		144	144	-
1-7	146			146			147	147	153	151		152	152	-
1-8	154			154			152	154	147	147		148	147	-
1-9	152			152			152	152	150	149		150	150	-
1-10	149			149			150	149	152	153		152	152	-
1-11	152			153			153	153	152	153		153	153	-
1-12	138			138			138	138	151	150		150	150	좌면 보사 대상
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

2계열 여과지                                                            (단위 : cm)

위치 지별	좌면								우면					비고
	1			2			3	평균	4	5		6	평균
2-1	148			147			147	147	149	149		149	149	-
2-2	144			143			143	143	144	144		145	144	좌면 보사 대상
2-3	142			141			141	141	142	142		143	143	좌면 보사 대상
2-4	147			148			148	148	143	143		144	143	우면 보사 대상
2-5	148			148			147	148	147	147		146	147	-
2-6	147			148			147	148	144	144		144	144	우면 보사 대상
2-7	150			150			150	150	152	151		151	151	-
2-8	150			151			151	151	152	152		151	151	-
2-9	144			144			143	144	150	150		151	150	좌면 보사 대상
2-10	147			148			148	148	145	145		144	145	-
2-11	147			147			147	147	145	144		145	145	우면 보사 대상
2-12	147			147			148	147	146	147		148	148	-
	3		6						【여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소 시】
여과지	2		5
	1		4
					제어반

※ 여과사층 보사기준 : 깊이 160㎝중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행

- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록

- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm 이상시 보사 대상으로 구분.  끝.