문서번호	시설관리과-12495
결재일자	2021. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
하석주		양창진	06/30 代김남구
협조

2021년 유량계 유지보수용역(연간단가)

기성계획보고(1차)

2021. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

2021년 유량계 유지보수용역(연간단가)

기성계획보고(1차)

우리 사업소에서 시행중인『2021년 유량계 유지보수용역』에 대한 기성 검토 결과를 보고 드림.

□ 용역개요

❍ 용 역 명 : 2021년 유량계 유지보수용역(연간단가)

❍ 계 약 자 : ***************

❍ 계약금액 : ****************************

- 1차수(‘21년도) : ******************************

- 2차수(‘22년도) : ***************************

❍ 계약기간 : 2021. 4. 1 ~ 2022. 3. 31

❍ 용역내용

- 대상설비 : 배수지·올림터 유량계 19개소 및 구역·중블록 유량계 고장 발생 시, 사업소 유량감시시스템

- 용역내용 : 유량계 점검(연 4회), 교정검사(연 1회), 신호변환기 설치, 수선자재비 구매 등

□ ‘21년도 용역 추진결과(1차)

❍ 용 역 명 : 2021년 유량계유지보수 용역(연간단가)

❍ 작업기간 : 2021. 4. 1.~ 6. 30.

❍ 작업지시사항

- 유량계 점검 19개소, 교정검사 2개소, 배수펌프교체 2개소, 압력전송기 교체 1개소, 신호변환기 교체 1개소 등

❍ 유량계별 세부 추진사항

연번	유량계명	유량계 점검	교정검사	배수펌프 교체
계		19	2	2
1	KS-8			1
2	KS-9			1
3	KS-10
4	KS-11
5	KSM-1
6	KSM-2
7	KSM-3
8	KSM-4
9	KSM-5
10	KSM-6
11	KSM-7
12	KSM-9
13	KSM-10
14	KSM-11
15	KSM-12
16	KSM-13
17	KSM-14
18	KSM-16
19	KSM-17
20	KSM-18
21	우장산(배)가압-직송	1
22	신정(가)-유입	1
23	화곡1차(배)가압	1
24	등촌(증)-유출	1
25	법무(증)-유출	1
26	신월(증)-유출	1
27	해운(증)-유출	1
28	개봉(가)-직송	1
29	궁동(증)-유입	1
30	오류1(증)-유입	1
31	오류2(증)-유출	1
32	온수(증)-배수지	1
33	온수(증)-가압	1
34	육본(증)-유출	1
35	신정배수지-유입	1	1
36	우장산배수지-유입	1	1
37	화곡(배)-자연	1
38	궁동2(증)-유출	1
39	목동131(증)-유출	1

❍ 유량계 교정검사 결과

연 번	유량계명	구 경 (mm)	편 차(%)		교 정 일 자	비 고
			보정 전	보정 후
1	신정(배)-유입	1500	-1.24	-0.23	2021.05.27.
2	우장산(배)-유입	1200	-0.41		2021.06.04.

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내 (2014.9.1. 개정)

❍ 기성금액(1차) : ****************************

(단위 : 원)

계약금액(1차수)	기성금액(1차)	잔 액	비 고
**********	*********	**********

❍ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 유량계 교정검사 및 유지보수, 수선유지교체비(수선유지비)

□ 검토결과

❍ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상 없음

❍ 공사현장 및 주변정리 상태 확인결과 : 이상 없음

❍ 기타 사항 : 이상 없음

□ 행정사항

❍ 상기 검토와 같이 특이사항이 없으므로『2021년 유량계 유지보수 용역』 기성 시행

붙임  1. 기성내역서 1부.

2. 완료보고서 1부.  끝.