문서번호	생산관리과-6665
결재일자	2021. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	생산관리과장		생산부장		상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
권창범	신근호		서대훈		구아미		07/01 김태균
협 조
	기획예산과장					박은섭
	예산팀장					홍경숙

2022년 아리수정수센터 정수지 정비 계획

2021.  6.

상수도사업본부

(생 산 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 아리수정수센터 정수지 정비 계획

‘아리수정수센터 정수지 정비계획[본부장 방침 ’20.11.10]’ 관련, 현재 정수센터 실정을 반영하여 ’22년 정비계획 수립 후 보고드림

Ⅰ		현 황

□ 정수지 현황

구 분	계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
시설용량 (만톤/일)	480	40	50	70	60	160	100
정수지수	32	11	2	3	6	6	4
정수지 건설연도	’82~’15	’82	’15	’92	’92(#1, 2지) ’10(#2, 4지)	’86(#1, 4지) ’98(#2, 2지)	’98

□ 부식방지 정비 대상 (총 32지, 완료 13지, 정비대상 19지)

구 분		계	광암	구의	뚝도	영등포	암사	강북
소 계		32	11	2	3	6	6	4
정비 완료	계	13	3	2	2	6	-	-
	고도시설 공사시 시행	7	-	2	1	4	-	-
	정수센터 정비	6	3	-	1	2	-	-
정비 대상	계	19	8	-	1	-	6	4
	부식방지 미시행	13	8	-	1	-	4	-
	건설시 에폭시 도장	6	-	-	-	-	2	4

※ 정수장 건설시 에폭시 도장 시행된 6개지는 도장재 노후 및 탈락으로 정비대상에 포함

○ 2021년 정비대상 : 강북4호지(12,936㎡)

- 사업비 : 2,100백만원 (공사기간 : ’21.7.1 ~ ’22.6.30)

Ⅱ		정비계획 및 문제점

□ 연차별 정수지 정비 계획

구 분	계	’21년	’22년	’23년	’24년	’25년 이후
사업비 (백만원)	41,302	2,100	6,128	6,462	5,403	21,209
정비지수	19	1	3	3	3	9
대 상		강북 4호지	뚝도 2호지 광암 6호지 강북 1호지	광암 3‧8호지 암사 #1, 1호지	광암 4‧7호지 암사 #2, 1호지	광암 1‧2‧11호지 암사 #1, 2~4호지 #2, 2호지 강북 2‧3호지

※ 본부장 방침(생산관리과-1131, ’20.11.10.)

□ 애로사항 및 문제점

○ 확실한 품질관리를 위한 절대 공사기간 부족

- 사전절차 및 장기간 공사추진으로 연내 준공 불가

∙ 사업 사전절차 : 최소 120일(4개월) 이상 소요

구조물 부위별 계열 선정요청	⇨	계열 선정 내부 검토회의 개최	⇨	사업 추진방침	⇨	사업참여신청 공고	⇨
(발주부서) 5일		(본 부) 10일		(발주 부서) 20일		(발주 부서) 14일

객관적 평가 및 기술심의자료 준비	⇨	기술심의위원회 개최	⇨	신기술 활용심의 및 공사설계 등	⇨	계약심사, 입찰공고 등 사업추진
(발주부서) 10일		(발주 부서) 1일		(발주부서) 30일		(발주부서) 30일

- 설치된지 20~40년이 경과된 시설물로서 내구성능이 확보된 단면보수를 위하여 기존 콘크리트 구조물 건조에 장시간 소요

※ 하자발생에 따른 광암정수지(#9, #10호지) 긴급정밀안전진단 용역 결과(’19년)

주요 하자사유로 열화된 콘크리트면에 대한 단면보수 및 바탕면 건조 부적합 지적

○ 수돗물 생산과 정수지 적정 운영 관리를 위해 동시에 2개지 비우기 어려움

- 강북4호지 공사기간 : ’21.7.1. ~ ’22.6.30.(착공일로부터 1년)

- ’22년 강북1호지는 ’22.8월 이후 공사가능하여 공사기간 절대부족으로 사고이월 발생 예상

○ 계열 및 공법 확정 전 예산편성으로 예산 과부족 발생 우려

- 과년도 평균단가로 예산 편성 후 당해연도 방수방식 계열 및 공법을 선정하고 있으며, 선정된 공법에 따라 공사비 변동 폭이 큼

※ 방식공법 계열별 가격 비교

(도막)8~10만원/㎡, (패널)10~18만원/㎡, (시트)10~23만원/㎡

○ 정수지 정비 공사시 매년 사고이월 발생 예상됨

※ 제301회 시의회 환경수자원위원회 개최 결과 지적사항

(송명화 의원) 배수지 방수방식 공사계획 수립 시 이월되지 않도록 사업기간을 고려하여 예산편성하여 주시기 바람.

○ 광암정수센터 정수지 정비대상 조정 필요

- 당초 계획은 6호지를 보수하려고 하였으나, ’21년 11호지 신축조인트 보수완료로 공사의 연속성을 감안 ’22년도 11호지 우선 시행

Ⅲ		개선 방안

○ 철저한 품질관리를 위해 장기계속계약(2년)으로 발주하여 절대 공사기간 확보 및 사고이월 최소화

’22 발주

’23 발주

’22.1

’24.5

’22.5

’22.12

’23.5

’23.12

사전절차 이행

(5개월)

정수지 건조 및

단면보수(7개월)

방식공사 및 준공(5개월)

’22~’23 장기계속공사 시행

사전절차 이행

(5개월)

정수지 건조 및

단면보수(7개월)

방식공사 및 준공(5개월)

’23~’24 장기계속공사 시행

’22년 공사시행 동시 ’23년 사전절차 이행

- 콘크리트 건조 및 구조물 보수시 절대공기 설정으로 구조물 내구성 확보

- 장기계속공사에 따른 사고이월 최소화 및 불용액 미발생

∙ 방식공법 선정 및 발주 완료된 상태에서 방식 예산 산정하여 정확한 예산산정으로 낙찰차액, 집행잔액 등이 없어 불용액 최소화

- 특히 같은 정수센터에서 계속적으로 정수지 방식공사를 시행할 경우 충분한 공기확보 및 안정적인 예산관리 가능

○ 광암정수센터 사업대상을 조정하여 원활한 사업진행

- 광암정수지 연차 계획 변경 : (광암 6호지) ⇔ (광암 11호지)

구 분	계	’21년	’22년	’23년	’24년	’25년 이후
사업비 (백만원)	41,302	2,100	6,128	6,462	5,403	21,209
정비지수	19	1	3	3	3	9
대 상		강북 4호지	뚝도 2호지 광암 11호지 강북 1호지	광암 3‧8호지 암사 #1, 1호지	광암 4‧7호지 암사 #2, 1호지	광암 1‧2‧6호지 암사 #1, 2~4호지 #2, 2호지 강북 2‧3호지

Ⅳ		향후 계획

○ 2022년부터 장기계속계약(2년)으로 시행

- 발주년도 예산은 사전이행절차를 고려하여 공사 1차분(구조물 보수) 산정하고, 공사 2차분(방식공법)은 차기년도에 반영하여 공사완료

○ 계약방법 변경 및 2022년 정비 대상 정수센터 통보

- 계약방법 : (기존)단년도 계약 ⇒ (변경)장기계속계약

- ’22년 정비 대상 : 뚝도2호지, 광암11호지, 강북1호지.  끝.