“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	통수전 수질검사 결과 통보 [미아동 699-31~698-29외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사]

1. 시설관리과-11435(2021.06.30.)호와 관련입니다.

2. 위 호에 따라 의뢰하신 ‘상수도 공사 후 통수전 수질검사’를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

아  래  -

○ 수질검사 항목 : 2개 항목(탁도, 잔류염소)

○ 수질검사 내역

검사일시	공 사 명	공사개요	검사대상	검사 위치	탁도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (0.1~4.0 ㎎/L)	결과
’21.07.02. (09:50 ~10:30)	미아동 699-31~698-29 외 7개소 장기사용 배급수관 정비공사	D=150mm L=70m	미아동 75-4 ~ 미아동 77-84	미아동 75-4 앞 (지하 소화전)	0.14	0.25	적합

끝.

	행정지원과장
수신자	시설관리과장,급수운영과장
주무관	장래현		수질팀장	김명기		행정지원과장	전결 07/02 代김효선
협조자
시행	행정지원과-11977	(		)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935 북부수도사업소 행정지원과	/
전화	02-3146-3250	/전송	02-3146-3279	/		/	대시민공개