수 질 실 험 일 지 (7/4)

주무관	정수과장			결재
김왕주	07/05 정재현
협 조
	주무관		이준호

문서번호 :	정수과-4931

□ 근무현황

일 자	2021. 7. 4 (일)	시험자	임재철 / 김윤우
날 씨	비/ 흐림
기 온	22℃ / 26℃
기 압	1,002 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.4	7.3	7.0	7.0
탁도	4.8	7.2	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.57	0.71	0.55	0.54
수온	23.2	23.0	23.4	23.0
색도	5	5	0	0
알칼리도	46	45	42	38
NH3-N	0.04	0.04	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAC	9 ~ 14	11
오후(19:00)	PAC	9 ~ 14	12

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류), ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			1,280		원수	-	-
규조류	합계		1,210
	cyclotella		530
	Fragilraria
	Aulacoseira		190
	Synedra		70
	기 타		420
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
	무독성	Pseudanabaena	-
		기 타	-
녹조류			40
기 타			30

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11 (PAC)	12 (PAC)	7/4 16:10	원수 탁도 상승
알칼리제 (NaOH)	-	-
CO2	-	-
오존(O3)	0.8	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.