문서번호	시설관리과-15847
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관		시설안전팀장		시설관리과장
이순필		유세종		07/05 김상웅
협 조
	주무관				장세현
	주무관				代최준혁

세계가 인정한 아리수, 시민과 함께하는 중부수도 !

정릉배밭D증압 급수구역 유수율 저하 원인분석 및 관리대책

2021.  7.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

정릉배밭D증압 급수구역

유수율 저하 원인분석 및 관리대책

성북구 관내 증압구역 중 유수율이 저조한 정릉배밭D증압장 유수율 원인분석 및 관리대책을 수립하여 유수율 증대에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		정릉배밭D증압장 개요

□ 위치도 및 급수구역

*

○ 위    치: ****************** (개운산2중블록)

○ 설 치 일: 2003년 10월

○ 급수지역: 성북구 정릉3동 일대

○ 급수세대: *************

○ 급 수 량: ************

□ 유수율 현황

구 분		2021 (1～4월)	2020	2019 (11～12월)
정릉배밭D증압장 급수구역	공급량	******	******	*****
	조정량	*****	******	*****
	유수율	******	******	******

※ 2019.10.4. 유량계실 완공 이후 공급량 산출 기준

Ⅱ		세부 추진현황

*****************

*

□ 경계밸브 및 퇴수변 점검

○ 기    간: 2021. 6. 9.(수)

○ 점검인원: 이승환, 장세현, 권혁찬, 이순필(4명)

○ 점검결과

- 현장점검 결과 기존 경계밸브 ①번으로 증압구역이 설정되어 있었으나 ②번 밸브가 현재 잠겨있는 상태로 밸브 ①~② 구역 내 *********** 일대는 개운산배수지 자연수계로 급수 공급되고 있는 것으로 확인됨.

- 따라서 정릉배밭D증압구역을 아래와 같이 축소하고, 축소된 구역의 수전(5수전)을 증압구역에서 제외하고자 함

******************************

□ 급수구역 내 GIS 수전 대조

○ 방   법

- 급수구역 내 GIS 수전 전수조사 (ARISU인포시스템과 수전 대조 작업)

○ 결   과

- 증압구역 급수구역도를 바탕으로 수전대조작업 결과, 현재 구역 내 대부분의 수전이 ‘13년에 기폐쇄된 정릉2가압구역으로 설정되어 있어 조정량에 반영 되지 않았던 것으로 파악됨

- (기존)ARISU 인포 수전수: 94전

- 정릉2가압구역으로 설정되어 조정량 미반영중인 수전수: 60전

- 급수구역 축소로 제외되는 수전수: 5전

- (변경)ARISU 인포 수전수: 149전

Ⅲ		행정사항

□ 일일공급량 증․감 원인 분석

○ 가압 급수구역 일일공급량 증감 원인분석 및 대책 추진

○ 퇴수 발생으로 인한 공공용수 사용량 상시 모니터링

□ ARISU 인포시스템 수전내역 수정

○ GIS시스템 중블록 경계 현행화 작업

○ 요금과에 수전내역 변경 통보.

□ 가압 급수구역 유수율 월별 추이 검토

□ 누수취약지역 집중 누수탐지 시행

○ 누수탐지 기간제 인력을 활용하여 누수 취약지역에 대한 지속적인 누수탐지 실시

끝.