문서번호	정수과-3203
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
박석주		07/06 이해원
협조	주무관		이병주
	주무관		권학선

아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다

2021년 06월 여과지 여재 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

2021. 6.

구의아리수정수센터

(정수과)

2021년 6월

여과지 여재 및 활성탄지 층두께 조사 결과보고

1‧2정수장 여과지 및 활성탄지 모두 여재 층두께 기준에 적합

Ⅰ		추진 근거

○ 상수도시설 유지관리매뉴얼(한국상하수도협회, 2007, 357쪽)

- 여과시설의 운영관리(여과지별 모래층 두께 월 1회 확인)

○ 여과지 여과재 관리 개선방안보고 (정수과-6679, 2016.12.26.)

○ 정수장 운영지침「여과재 유지관리 지침」(구의-I007, 2000.8.7.)

Ⅱ		조사개요

○ 조 사 일: 2021. 6. 29.(화) ～ 30.(수)

○ 조 사 자: 박석주, 이수한, 김동선

○ 조사 대상 1: 여과지 (1정수장 12개지, 제2정수장 10개지)

- 측정방법: 여재표층에서 여과지 상부까지의 높이를 측정하여 두께 간접 확인

- 측정지점: 제1정수장 6개 지점, 제2정수장 3개 지점

< 제1정수장 여과지>                   <제2정수장 여과지>

○ 조사 대상 2: 활성탄지 16개지

- 측정방법: 여재표층에서 활성탄지 상부까지의 높이 측정하여 충진 높이 확인

- 측정지점: 각 지당 4개 지점

< 활성탄지 평면도 >	< 측정지점 활성탄지 입체도>

Ⅲ		조사 결과

□ 여과지 여층 두께 조사결과

○ 제1정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 74.2 cm로 전월 대비 감소 없음

※ 여재 보충기준 : 1정수장(70cm 이하)

○ 제2정수장 여과지: 기준에 적합

- 당월 평균 121.8 cm로 전월 대비 감소 없음

※ 여재 보충기준 : 2정수장(112cm 이하)

□ 2021년 1분기 활성탄지 층두께 조사결과

○ 활성탄층 두께: 16지 전체 활성탄지 설계기준(250cm) 이상 유지

- 당월 평균 255.9 cm로 전월 대비 0.2 cm 감소

※ 활성탄 보충기준 : 250cm 이하

Ⅳ		결론 및 보고자 의견

□ 1‧2정수장 모두 여재 층두께 기준에 적합하였으나, 여재 보충기준 대비 여유고가 3 cm 이하인 여과지는 지속적인 관리

□ 활성탄 흡착지 층두께 기준에 적합하도록 지속적인 관리

붙임 1. 여과지 여재 층두께 조사(2021년) 1부

2. 활성탄지 층두께 조사(2021년 2분기) 1부.  끝..