문서번호	설비부-9528
결재일자	2021. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
마권택	김은덕	07/06 김호성

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)」

실정보고 검토보고

2021. 7.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)」

실정보고 검토보고

「서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사」와 관련, 실정보고사항에 대하여 검토하여 보고드림

1		공사개요

○ 공 사 명 : 서울의료원 권역응급의료센터 증축 기계설비공사(2차)

○ 위    치 : 중랑구 신내로 156(신내동 316)

○ 규    모 : 지상5층, 연면적 4,950㎡, 증축, 의료시설(종합병원)

○ 기    간 : 2019.09.01.~2021.07.30.

○ 도 급 비 : ***************

○ 시 공 사 : 덕신건업㈜ 외 3개사

○ 감 리 사 : ㈜종합건축사사무소 동일건축 외 1개사

○ 계약현황

구 분	계약금액(원)	계약기간	비 고
총 차	*************	*************************
2 차	*************	*************************

2		관련근거

○ 건설사업관리단 실정보고 제출(동일감리 제21-200호, 2021.06.25.)

− 서울의료원 기계설비공사 실정보고 제출(제1회)

3		검토내용

□ 실정보고 개요

○ 설계변경 사유

− 운영기관(서울의료원) 요청사항 및 설계내역 오류 및 누락사항 등 반영

○ 공사금액 증감내역

구 분		변경전	변경후	증감	비고
공사비	총차	*************	*************	*************
	2 차	*************	*************	*************

○ 공종별 증감내역

비 목	금 액			비고
	변경전	변경후	증감
1. 기계설비공사
-장비설치공사	**********	**********	*************
-공조배관공사	**********	**********	*************
-공조덕트설치공사	***********	***********	*************
-위생배관공사	***********	***********	*************
-클린룸설치공사	***********	***********	*************
-GHP설치공사	***********	***********	*************
기계공사 소계	*************	*************	*************
2. 소방공사
-스프링클러배관공사	***********	***********	*************
-제연덕트설치공사	**********	**********	*************
-청정소화약제설치공사	**********	**********	*************
-내진설치공사	**********	**********	*************
-자동화재탐지공사	***********	***********	*************
소방공사 소계	***********	***********	*************
공종별 합계	*************	*************	*************
합 계 (일반관리비 등 VAT포함)	*************	*************	*************

□ 실정보고 세부사항

○ 실정보고 검토내용 및 증감내역

공종별	실정보고 검토내용	증감
장비설치 공사	- 감염폐수실 누수 및 드레인에 필요한 집수정 배수펌프 추가 배수펌프0.75kw 1대 - 옥상층 엘리베이터 기계실 벽부형 배기휀 삭제(그릴로 변경) 벽부형 배기휀 –4대 - 감염폐수조실 유지관리용이를 위해 사다리를 철제계단으로 변경 잡철물 제작설치 0.7ton	************
공조배관 공사	- 팬코일유니트 복합밸브(20A) 내역누락으로 인한 추가 2WAY복합밸브 20A 20개	************
공조덕트 설치공사	- 2층 화장실배기와 탈의실 배기덕트 분리 시공으로 화장실 냄새 차단 - 1층 및 2층 공조실 OA, EA덕트 2층 공조실 DA 그릴 연결 시공 - 2층 MRI실 천정 물배관 하부 물받이 추가(의료원 요청사항) 덕트자재 0.6T, 0.8T 각각 20㎡, 68㎡ 추가 - 방화구역 관통 덕트 F.D 누락으로 인한 추가 F.D 11EA 추가 - 옥상층 엘리베이터 기계실 급배기휀 대신 그릴로 변경(유지관리 용이) 그릴 860*1540 2개추가	************
위생배관 공사	- 2층 남, 여 화장실 2개소 위치 변경에 따른 스리브 설치작업 추가 코아 드릴작업 36개소 추가 - 수도계량기 바이패스 내역 누락으로 인한 추가 바이패스 배관자재 유량계D40*10K 1EA 등 추가 - 3, 4층 오,배수 배관 소음방지를 위한 보온재 설치 가교발포 보온재 249m 추가 - PIT층 감염폐수 이송관 PVC(VG1) D125 재질 스테인리스강관(무용접) D100으로 재질변경에 따른 물량 삭제 PVC(VG1) D125 122m 삭제	************

공종별	실정보고 검토내용	증감
클린룸 설치공사	- 1, 3층 음압격리실 FFU 삭제(DX코일 삭제) 및 개별 배기시스템을 층별 배기시스템으로 변경 (음압실 배기시스템 효율적 구성 및 유지관리 용이) - VAV, CAV 연결 덕트자재를 후렉시블 덕트에서 호퍼 및 스파이럴 덕트로 변경	************
GHP설치 공사	- 자동펌핑트랩(멸균장치) 증기배관 삭제(서울의료원 협의사항) 자동펌핑트랩 -1개	************
스프링클러 배관공사	- 1층 구급차이용 출입구 및 지하주차장 입구 건축 천정 추가에 따른 스프링클러헤드 하향식 배관 추가 배관용 탄소강관 31m 등 추가	************
제연덕트 설치공사	- 제연 급, 배기덕트 F.D 6대 누락사항 추가 - 2층 제연덕트 결로방지를 위한 B.D.D 2대 추가 - 음압격리구역 내 음압유지를 위해 에어타이트 댐퍼 18대 추가 - 3층 제연 그릴 연결 덕트 내역 누락사항 추가 - 3층 방호복탈의실 제연구역 변경에 따른 배기덕트 추가 덕트자재 0.5T, 0.6T 각각 29㎡, 11㎡ 등 추가	************
청정소화약제설치공사	- HFC-125 모듈러 50Kg x 3BTL 1세트 내역 중복으로 인한 삭제 모듈러 50Kg x 3BTL 1세트 삭제	************
내진설치 공사	- 1층 구급차이용 출입구 및 지하주차장 입구 건축 천정 추가에 따른 하향식 스프링클러 배관 내진설비 추가 D65, D80 버팀대 각각 4EA, 2EA 등 추가	************
자동 화재탐지 공사	- 강제전선관 재질 1종 금속제 가요전선관으로 변경 등(현장여건 반영) 1종금속가요전선관 247m 등 추가	************

□ 건설사업관리단 검토의견

○ 상기 실정보고에 대해 검토결과 적정하다고 판단되므로 설계변경시 반영

4		조치계획

○ 실정보고 내용이 적정하다고 판단되므로 우선 승인하고 추후 설계변경 및 계약변경 하고자 함

붙임  건설사업관리단 실정보고 1부