문서번호	배수과-6054
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
이명준		김근용	07/07 신용철
협조
	주무관		조성균

『신용산역 앞 배수관 파손복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

2021.  7.

상수도사업본부

(급수부)

『신용산역 앞 배수관 파손복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

’21.07.05.(월) 발생한 신용산역 앞 배수관 누수와 관련하여 비상급수운영 결과를 보고드림

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 7. 5.(월) 09:10

○ 위    치 : 용산구 한강로2가 314-1번지(신용산역 5번 출구 앞)

○ 대상관로 : D500㎜(’03/DCIP), 대현산배수지 배수관로

○ 누수원인 : 상수도관 직관 연결부위 진동 등으로 인한 파손 추정

○ 단수세대 : 없음(일부지역 추가공급 및 부단수 작업)

○ 교통통제 : 한강대로 5차로 중 2개차로, 새창로 3개차로중 2개차선 통제

※ 교통방송 안내 및 용산경찰서와 교통 신호통제, 차선 변경 등 협조하여 운영

○ 언로취재 및 보도

- 신용산역 앞 지름 30㎝ 포트홀, 상수도 누수원인(연합뉴스, ’21.7.5.17:54)외 1건

□ 급수현황

○ 공급계통 : 뚝도정수장 → 대현산배수지 → 대상관로(대현산4-1중블럭)

○ 공급구역 : 용산구 한강로동, 용문동, 청파동, 효창동, 원효동 일대(약 50천세대)

□ 비상급수운영 검토사항

○ 누수 발생한 상수도관은 대현산4-1중블럭인 용산구 한강로동 등 5개동 일대에 급수중인 배수본관이며, 대체관로가 없어 수계전환 불가

☞ 부단수차단공법을 활용하여 단수없는 누수복구 시행

<누수복구 개념도>

○ 부단수천공 및 부단수차단 시행후 가설배관 D300㎜으로 급수공급

- 배수본관에 부단수 천공(D700×300㎜)하여 가설배관 부설

- 누수관로 부단수차단기(D500×300㎜) 설치 후 가설배관 연결

○ 서울역 서부역 앞 D400㎜관로를 통하여 추가공급

- 도원가압장 유입압 하락으로 D400㎜관을 활용하여 추가공급 후 환원조치

○ 급수구역내 다량급수처(20개소) 심야시간 저수조 담수 중단 요청

부단수 천공(D700×300㎜)	부단수 차단기(D500×300㎜)
가설배관 연결	누수복구 완료

□ 시간대별 조치사항

○ 누수발생	’21.07.05.(월) 09:10

○ 부단수천공 및 밸브설치	21:30

○ 부단수차단기 및 가설배관 설치	07.06.(화) 00:10

○ 가설배관 설치완료	02:15

○ 비상급수운영 실시	02:15 ~ 06:00

○ 누수복구완료	06:30

□ 비상근무자 초과근무 등 시행

○ 급수운영에 따른 비상근무 현황[붙임]

- 비상근무일 : ’21. 7. 5.~ 7. 6.(2일)

- 주요 내용 : 수계전환, 수위 및 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

붙임 : 비상급수운영에 따른 비상근무 현황 1부.  끝