문서번호	급수운영과-11474
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(1)
방침번호

			시 민
급수운영팀장	급수운영과장	강동수도사업소장
임인택	김종원	07/07 안병희
협 조
	요금과장		김경식
	시설운영팀장		송종학
	주무관		최성태

2021년  6월 공급량  분석 보고

2021.  7.

강동수도사업소

2021년  6월 공급량  분석 보고

2021년  6월 공급량 증･감 현황 등을 분석한 결과임.

※ 관련근거

- 2021년 유수율 향상 추진계획 알림: 누수방지과–3403(2021. 3. 29.)

- 유량감시시스템을 통한 공급량 분석관리 철저: 누수방지과–797(2017. 1. 20.)

1		공급량 현황

공급량(6월)                                (단위: 천㎥, %)

구 분	2019년	2020년				2021년
		공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
				증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
당월	10,202	10,421	348	219	2.15	9,870	329	-551	-5.29
1월	9,904	9,724	314	-180	-1.82	9,819	317	95	0.98
2월	8,768	9,193	317	425	4.85	8,753	313	-440	-4.79
3월	9,907	9,915	320	8	0.08	9,850	318	-65	-0.66
4월	9,728	9,711	324	-17	-0.17	9,651	322	-60	-0.62
5월	10,377	10,366	334	-11	-0.11	9,854	318	-512	-4.94
6월	10,202	10,421	348	219	2.15	9,870	329	-551	-5.29
7월	10,834	10,622	343	-212	-1.96			-10,622	-100.00
8월	10,812	10,638	343	-174	-1.61			-10,638	-100.00
9월	10,115	9,998	334	-117	-1.16			-9,998	-100.00
10월	10,210	9899	320	-311	-3.05			-9,899	-2.98
11월	9,776	9476	316	-300	-3.07			-9,899	-2.97
12월	9,949	9461	305	-488	-4.91			-9,461	-100.00
총계	120,581	119,426	327	-978	-0.81	57,797	328	-978	-0.81

○ 시계외(미사, 위례) 송수량: 1,699,510㎥

※ 소형생물 관련 거름망 이상유무 확인(위례,오금배수지) 퇴수량: 1,720㎥

구별 공급량                                 (단위: 천㎥, %)

구 분	계	송파구 (광암중)	강동구 (길동중)	비 고
증․감량	-551	-500	-51
증․감율	-5.3	-7.1	-1.5
2021년 6월	9,870	6,584	3,286
2020년 6월	10,421	7,084	3,337

전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 공급량 비교

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 비교

중블록별 공급량                            (단위: 천㎥, %)

중블록명	2020년 6월				2021년 6월				비 고 (고립여부, 배수지)
	공급량	일평균	전년 대비		공급량	일평균	전년 대비
			증․감량	증․감율			증․감량	증․감율
합계	10,421	347.4	219	2.15	9,870	329.0	-551	-5.29
소계	7,084	228.5	-47	-0.66	6,583	219.4	-501	-7.07
광암1	1,701	56.7	422	33.0	1,693	56.4	-8	-0.47	고립
광암2	1,785	59.5	-380	-17.54	1,810	60.3	25	1.4	고립(오금,거마)
광암3	2,698	89.9	-160	-5.6	2,441	81.4	-257	-9.53	고립
광암4	900	30.0	70	8.43	639	21.3	-261	-29.0	고립(위례)
소계	3,337	111.2	266	8.67	3,287	109.6	-50	-1.5
길동	3,337	111.2	266	8.67	3,287	109.6	-50	-1.5	고립(길동)

2		분야별 변화 분석

공급량 분석(총괄)

○ 6월 공급량은 전년 동월대비 –551천㎥(-5.29%) 감소

- 강동구 길동중블록은 대형사업지구(명일, 강일, 고덕주공, 시영 등)의 꾸준한    입주로 공급량 증가

- 송파구 광암중블록은 삼전동 일대 대형 아파트 재건축 및 마천동 재개발 이주     등으로 감소(‘20년 6월 위례신도시 관세척등으로 대량 퇴수)

- 전년동월 대비 수전수 2,545전 증가, 대형계량기 80mm이상 32수전 증가

- 전년동월대비 인구수 4,797명 감소

분야별 증․감 원인분석

○ 수전  증․감 현황                                   (단위: 전)

구 분		계	구 경								비고
			15	20	25	30	40	50	75	100~
증･감	계	2,541	2,575	-161	-145	182	32	26	15	17
	송파구	1,238	1,306	-99	-97	88	12	11	10	7
	강동구	1,303	1,269	-62	-48	94	20	15	5	10
2021.6	계	232,793	192,453	12,954	9,789	10,040	5,185	1,312	595	465
	송파구	139,205	116,195	6,805	5,305	6,194	3,505	719	298	281
	강동구	93,491	76,258	6,149	4,484	3,846	1,680	593	297	184
2020.6	계	230,248	189,878	13,115	9,934	9,854	5,153	1,286	580	448
	송파구	138,064	114,889	6,904	5,402	6,106	3,493	708	288	274
	강동구	92,184	74,989	6,211	4,532	3,748	1,660	578	292	174

- 총 수전은 232,793전으로 전년 동월대비 2,545전 증가

○ 인구 증․감 현황                                (단위: 천명)

구 분	계	송파구	강동구	비 고
증․감	-4.79	-12.84	8.05
2021년 6월	1,123.88	658.67	465.21
2020년 6월	1,128.67	671.51	457.16

- 총 인구수는 1,123,879명으로 전년 동월대비 4,797명 감소

- 송파구는 마천동, 미성ㆍ크로바, 진주아파트 재건축 시행(이주)에 따른 인구 감소

- 강동구는 재건축․재개발(명일, 강일, 고덕주공 등) 준공 입주로 인구 증가

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 6월	2020년 6월	2021년 6월	전년대비	비 고
일 평균기온(℃)	22.5	23.9	22.8	-1.1
평균 최고기온(℃)	27.7	29.0	27.6	-1.4
평균 최저기온(℃)	18.1	19.9	18.9	-1.0
강우일수(일)	10	11	13	2
강우량(㎜)	74.4	139.6	104.6	-35.0

- 기온과 평균공급량 비교                              (단위: ℃, 천㎥)

구분 기간	2020년 6월			2021년 6월			전년대비 증․감
	최저기온	최고기온	일평균공급량	최저기온	최고기온	일평균공급량
1~7일	17.9	27.1	343.7	16.5	25.4	322.7	-21	-6.1
8~14일	20.9	31.2	355.6	19.5	29.3	336.3	-19.3	-5.4
15~21일	20.0	29.9	346.0	19.2	26.5	327.1	-18.9	-5.5
22~31일	20.6	27.9	344.8	19.9	28.7	329.7	-15.1	-4.4

- 최근 3년간 기온 현황(6월)

일 평균기온	월 평균(평균, 최저, 최고)

○ 누수복구 현황

- 구경별 누수복구 현황                                    (단위: 건)

구경별	2020년 6월		2021년 6월		전년대비 증․감		비 고
계	61		49		-12	-19.7%
15~50㎜	47	77.0%	40	73.9%	-7	-14.9%
80~350㎜	13	21.3%	9	26.1%	-4	-30.8%
400㎜이상	1	1.6%		0.0	-1	-100%

- 중블록별 누수복구 현황                                   (단위: 건)

구 분	계	광암1중	광암2중	광암3중	광암4중	길동중	비 고
증 ․ 감	-12	-1	-4	-6	-3	2
	-19.7%	-14.3%	-19.0%	-42.9%	-	12.5%
2021년 6월	49	6	17	8		18
2020년 6월	61	7	21	14	3	16

○ 공공용수 사용 현황                              (단위: 천㎥)

구분	공급량	공공용수 사용량
		비율	계	관로정비	취약관로	배수지청소	물세척	수계전환 등
6월	9,870	0.42	41.4	2.781	1.295	30.292	7.056
누계	57,777	0.17	96.2	11.67	6.396	61.633	16.468	0.03

3		공급량 감소 추진실적

누수탐지 및 복구 시행: 방지량 1,368㎥/일

○ 누수복구 : 16건(50㎜이하- 15, 80mm이상- 1)

블록명	복구일자	위 치	구경 (㎜)	관종	방지량 (㎥/일)	보수내역
광암1	6.24	송파구 송파동 161	300	COP	522	새들잠금

불용관 정비: 31건(누계 154건, 목표 190건 대비 81.0%)

○ 위 치: 강동구 명일동 228-7외 30개소

○ 내 용: 새들잠금, 누수방지새들, 맞이음 등

유수율 과대․과소 중블록 해소 추진

○ 중블록별 과대․과소 유수율 현황

구 분	블록수	유수율 100% 이상	유수율 90% 이하	비 고
2020년 (목표 97.80%)	5	-	-	1~ 12월 유수율(96.58%)
2021년 (목표 97.10%)	5	-	-	1~4월 유수율(96.46%)

- 2020년 1 ～12월 유수율 : 92.66～100.81%

재개발·재건축 지역 상수도 시설물 점검

○ 대    상: 6개소

○ 점검기간: 2021.6.1.~ 6.30.

○ 점 검 자: 과별 지역담당 및 순찰반

○ 점검내용

- 사업현장 주변과 내부의 누수발생 및 안전위험 요소 여부

- 폐전 계량기 철거 및 플러그 설치 여부

- 이주 완료 구간 배수관 분기점 폐쇄 여부

- 부정급수 등

○ 점검결과: 이상없음

4		향후 추진계획

일일공급량 분석을 통한 공급량 증․감 관리 철저

재개발․재건축지역 특별관리로 누수요인 사전해소

장기사용 상수도관 지속 정비 및 불용관 발견시, 즉시 정비

수계 및 중블록 경계 확인 후 수전내역 수시점검 및 수정

효율적인 공급량관리를 위한 수계, 가압구역 관리 철저

붙임   1. 중블록 공급량 분석(6월) 1부.

2. 중블록 관리카드 각 1부.

3. 공급량 현황 1부.

4. 중블록 위치도 및 계통도.  끝.