문서번호	시설관리과-12715
결재일자	2021. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
시설안전팀장	시설관리과장	남부수도사업소장
이승영	고신석	07/07 박병성
협 조
	급수운영과장		이용구
	주무관		류태현
	주무관		오영진

『2022년 배수지·아리수올림터』

정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진계획

2021. 07.

남부수도사업소

『2022년 배수지·아리수올림터』

정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진 계획

「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제11조,제12조 및 동법시행령 제4조에 의거 2022년 배수지와 아리수올림터 상수도시설물에 대한 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진계획을 보고 드림.

관련근거 : 2022년 배수지･아리수올림터 정밀안전진단(점검)추진계획

[본부 시설과-5989(2021.06.18.)]

Ⅰ		관련규정

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전진단	정밀점검
법적조항	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
대상시설	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표 1)

구 분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대 상	• 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	• 1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	• 배수관로 • 급수시설
	수원지시설, 도･송수관로, 취수시설, 취･정수장, 배수지, 아리수올림터

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표 3)

안전등급	정밀안전진단	정밀점검
		건축물	그 외 시설물
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B･C등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D･E등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

❍ 배수지･아리수올림 진단 및 점검주기 변경 : 4년(진단), 점검(2년)

※ 상수도시설물 정밀안전진단(점검)용역 개선방안 추진계획 보고(안전조사과-1751, ‘21.2.17.)

▸ 기 존 : B 등급 이상으로서 5,6년에 진단 1회, 2,3년에 점검 1회 시행

▸ 변 경 : 4년마다 정밀안전진단 1회, 2년마다 정밀점검 1회 시행

Ⅱ		추진계획

□ 대상시설물

❍ 배수지･아리수올림터 : 19개소(배수지13, 아리수올림터6)

구 분	시설물명	소재지	준공 년도	용량(㎥,)	비 고
배수지 (13개소)	금천	독산동 산118-4	’00	60,000	정밀안전진단
	대 방	대방동 350-5	’95	60,000
	봉 현	성현동 1712-22	’06	2,500
	봉천11(대)	인헌동 산3-8	’06	3,000
	노량진	본동 258-1	’01	110,000
	사당 4	사당4동 산45-6	’79	1,000	정밀안전진단 내진성능평가
	선 우	미성동 산117	’05	6,000
	사당 3	사당3동 산22-1	’79	1,000
	상 도	본동 126-450	’04	30,000	정밀점검
	장군봉	은천동 산151-15	’08	10,000
	신림 6	삼성동 336-8	’05	20,000
	국사봉	봉천동 1718-9	’19	12,000	정밀점검 내진성능평가
	신림 9	대학동 산68-3	’88	2,000
아리수 올림터 (6개소)	노량진(배)	본동 258-1	1250HP3대,970HP 2대		정밀안전진단
	신림6(배)	삼성동336-8	50HP 3대
	금천 (배)	독산동 산118-4	100HP 3대
	봉천11(대)	인헌동 산3-8	30HP 3대
	대 방(배)	대방동 350-5	75HP 2대
	상 도(배)	본동 126-450			정밀점검

□ 사 업 비 : 550백만원(본부 배정 편성예산)

□ 시행시기 : 2022. 4. ~ 2022. 12.

Ⅲ		추진방법

□ 정밀안전점검 및 정밀안전진단 용역 시행

❍ 과별 분리발주 시행

－ 급수운영과 : 2022년 금천배수지외 9개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

－ 시설관리과 : 2022년 노량진배수지외 8개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

❍ 붙임 “22년 내역서(본부 전체)”를 토대로 설계내역서를 작성

Ⅳ		향후계획

□ 기술용역 타당성 심사요청(사업소⇒기술심사담당관)------------- ’22. 7월

－ 기술용역 타당성 심사결과 본부 제출(사업소 → 본부)

□ 용역발주------------------------------------------------------------’22. 03월

□ 용역착수------------------------------------------------------------’22. 04월

□ 용역준공------------------------------------------------------------’22. 12월

붙임 1. 2022년 배수지, 아리수올림터 정밀안전진단(점검) 추진계획(본부) 1부.

2. 정밀안전진단 및 정밀점검 대상 1부.

3. 설계내역서 1부.

4. 과업지시서(안) 1부. 끝.