문서번호	정수과-4927
결재일자	2021. 7. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
장주혁		代이금재	07/02 최규동
협 조
	주무관			신상용
	주무관			김효영

여과지 여과사 보충 용역 및

낙찰차액 사용 계획

2021. 7.

여과지 여과사 보충 용역 및 낙찰차액 사용 계획

여과지 최적관리를 위하여 일부 유실된 여과지의 부족한 여과사를 보충하여 여과지 운영에 만전을 기하고자 함.

□ 관련 근거

○ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

○ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 보사대상: 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

□ 여과지 현황

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

□ 여과지 보사 사유

◯ 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하 여과지에 보사

□ 여과지 보사 계획

◯ 보사 예정일 : 2021. 7월

◯ 보 사 량 : 70.1㎥(100톤) ≒ 1.00m × 70.1㎡/m (100㎝ 보사)

◯ 보사위치

구분	해당면	사층높이	보사높이	보사량
#1-12	좌면	143cm	9cm	9.0톤
	우면	150cm	-	-
#2-2	좌면	142cm	10cm	10.0톤
	우면	146cm	6cm	6.0톤
#2-3	좌면	141cm	11cm	11.0톤
	우면	143cm	9cm	9.0톤
#2-4	좌면	148cm	8cm	8.0톤
	우면	144cm	8cm	8.0톤
#2-6	좌면	147cm	4cm	4.0톤
	우면	144cm	8cm	8.0톤
#2-9	좌면	144cm	8cm	8.0톤
	우면	148cm	3cm	3.0톤
#2-11	좌면	145cm	7cm	7.0톤
	우면	143cm	9cm	9.0톤
합 계			100cm	100톤

□ 사업비 현황 및 낙찰차액 사용 계획

◯ 여과사 구매 및 유지관리 예산 사용                       (단위:천원)

사업명	예산	발주금액	잔여예산	계약금액	낙찰차액
여과지보충용 여과사 구매	30,000	23,595	6,405	21,340	2,255

┖────┬────┚

[8,660천원 = 잔여예산 6,405천원+낙찰차액 중 2,255천원]

- 여과사 보충 용역 비용(7,480천원)은 동일예산과목인 ‘여과사 구매 및 유지관리 예산’의 잔여예산(6,405천원)과 낙찰차액(2,255천원) 중 일부(1,075천원)을 활용하여 수행하고자 함

◯ 계약방법

- 소요예산 : **********************

- 계약업체 : ***************

********************************

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설 유지보수,

수선유지교체비, 수선유지비

- 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제 25조 제1항 나목 (추정가격 2,000만원 미만인 물품의 제조·구매, 용역 계약)

붙임 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2매.

3. 과업내용서 1부.  끝.