문서번호	물재생계획과-9195
결재일자	2021. 7. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		하수정비팀장	물재생계획과장
김재윤		이두환	07/05 이임섭
협 조
	하수계획팀장			정한영
	하수설계정보팀장			강철규
	하수관리팀장			이한복
	주무관			박성웅

하수관(흄관) 이음부 수밀시공 개선방안 검토보고

2021. 7.

물재생계획과

- 고품질 하수도 구축을 위한 -

하수관(흄관) 이음부 수밀시공 개선방안 검토 보고

하수관 이음부 수밀확보를 위해 사용중인 고무링은 재질에 대한 규정만 있을 뿐 규격에 대한 기준이 없고 연결 시방기준도 이행되지 않아 현장에서 누수발생 우려 등 문제점이 있어 이에 대한 수밀시공 개선방안에 대한 검토 보고임

1		현황 및 문제점

○ 市 하수관로 사업에 사용되는 관종은 대부분 흄관으로 고무링을 사용하여 수밀성을 확보하는 소켓연결 방법임

- 시방서에는 누수가 발생되지 않도록 수밀성을 확보하라는 규정만 명시

○ 고무링은 흄관 제조사의 자체 수밀 규정에 따라 제작하며, 흄관 납품시 제공

- 재질에 대한 규정(KS M 6613)만 있고 두께에 대한 규정은 없음

○ 현장에서는 시공편의 및 관행에 따라 고무링 두께가 낮은 제품을 요구하여 시공함으로써 일부 시공현장에 이음부 누수 발생 우려

○ 아울러 관로 연결시 일부 현장에서 체인블록이 아닌 굴삭기의 버킷으로 부적정하게 시공하여 수밀 확보 곤란

2		그간의 추진경위

○ ’18. 08. 03.  : 생산업체 현장점검 및 고무링 누수시험

- 하수관 D450㎜ 기준 고무링 두께 10㎜에서 누수발생(16㎜, 18㎜ 누수없음)

○ ’18. 08. 16.  : 현장시공 확인 및 고무링 규격별 누수여부 확인

- 고무링 두께 10㎜(450㎜기준) : 시공성 양호/누수발생, 13㎜ 이상 : 시공성 양호/누수없음

고무링 연결 및 흄관 이동	흄관 접합(체인블록 사용)	관 내부 물 주입(누수발생)

○ ’21. 05. 13.  : 하수관로 부설 품질개선을 위한 전문가 회의 개최

- 하수관로 이음부 수밀성 개선을 위한 의견 교환 및 개선방안 마련(시공사, 감리사, 구청, 市)

3		흄관 고무링 규격 개선(안) 검토

□ 흄관 고무링 규격(안) 비교

구 분	1안	2안	3안
비 교 방 안	흄관설계 시공요람(일본,‘07) (관경별 두께 지정)	공간대비 고무링 두께범위 지정 (고무링 설치공간 1.8～1.9배)	현장검증 후 고무링 두께 지정 (600이하 13㎜, 600초과 15㎜)
장단점	관경별 두께 규격화 가능	현장 여건별 대처 용이	현장 적용에 유리
	두께별 규격화로 수밀확보에 유리	시공성 위주로 수밀저하 우려	간선관로 수밀 두께 추가 검증 필요
	시공성에 대한 현장 검증 필요	주기적 관리감독 필요	관경별 고무링 두께 다변화 필요
	고무링 제조사 협의 필요		시공성에 대한 현장 검증 필요
적 용	〇	〇	’18. 8. 현장시공 갈음

※ 흄관 규격

관경 D(㎜)	관두께 T	관외경 D+2T	소켓내경 D2	고무링홈 D3	고무링 설치 공간 높이 [(D2-D3)/2]
450	38	526	530	516	7
600	50	700	704	690	7
700	58	816	820	802	9
800	66	932	936	918	9
900	75	1050	1054	1036	9

고무링 설치공간

□ 개선방안 검토

○ 흄관 이음부 수밀확보가 가능토록 현장여건에 따라 1안 또는 2안 중 선택 시공

- 관경별 세분화 및 현장상황에 따라 유연한 대처가 가능하고 수밀확보 검증이 유리

- 기술서적으로 검증된「흄관설계 시공요람 (‘07)」도 2안과 부합

※ <참고> 관경별 흄관 고무링 규격(1안)

출처 :「흄관설계 시공요람(일본, ‘07.1월)」

관 경	폭(B)	높이(H)	비 고	<고무링 형상>
150〜250	20	10.5	고무링 장착 둘레길이의 85% (길이)
300〜350	22	12
400〜600	24	12
700〜1000	28	15.5
1100〜1350	31	18.5

4		흄관 소켓연결 시방기준 출처 :「하수관거공사 표준시방서」

○ (준비)솔 등을 이용하여 소켓부분의 이물질 제거 및 윤활제 도포

- 윤활제는 반드시 고무링 성능에 영향을 미치지 않도록 지정된 윤활제를 사용하고 오일, 그리스 등은 사용해서는 안됨

○ (접합)소켓관의 수구부에 고무링을 끼우고 체인블록 등으로 밀착시켜 연결

- 흙, 모래가 들어갈 염려가 있는 경우에는 관로 밑에 받침목 설치

- 굴삭기 등의 버킷과 같은 부적정한 장비로 연결 할 경우 소켓부분의 파손, 고무링의 불확실한 연결 등으로 수밀효과가 떨어져 지하수 오염의 원인이 되므로 절대 사용금지

5		향후계획

○ 수밀․시공성 확보를 위한 고무링 규격화 전파 : 즉시

○ 고무링 규격 및 연결 시방기준 준수 여부 현장 확인 : 상시

○ 고무링 형상 다변화 등 진보된 고무링 개발(원형, 수팽창성 등) : 장기

붙  임  :  1. 흄관 소켓 연결 기준.  1부.

2. 흄관 설계 시공요람(고무링) 1부.  끝.