코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	하수관(흄관) 이음부 수밀시공 개선방안 통보

1. 하수관 이음부 수밀확보를 위해 사용중인 고무링은 재질에 대한 규정만 있을 뿐 규격에 대한 기준이 없고 연결 시방기준(2010 환경부 제정 하수관거공사 표준시방서)도 이행되지 않아 현장에서 누수발생 우려 등 문제점이 있어 붙임과 같이 수밀시공 개선방안을 수립하고 통보하오니,

2. 본 개선사항이 하수관로 공사현장에 조기에 정착 될 수 있도록 현장 관리감독에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.(수시 현장 점검 실시하여 부실시공 적발시 벌점부과 등 조치)

<흄관 소켓 연결기준(붙임 연결기준 참조)>

○ 고무링 규격

- 높이(두께 또는 굵기) : 이음부 수밀확보가 가능토록 관경별 고무링 높이 또는 범위 중 선택 시공

- 고무링 길이 : 수구부(spigot) 원주의 85%

○ 시공방법

- 고무링은 방향에 유의하여 균등한 인장으로 바르게 장착

- 크레인 등 적정장비를 사용하여 이동하고 레바블록 등으로 밀착하여 연결(굴삭기 버켓 절대 사용 금지)

- 소켓관에 표시된 근입선이 보이지 않을 때까지 삽입한 후 확인

붙  임  : 흄관소켓 연결기준 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	자치구 하수사업 담당부서
★주무관	김재윤		하수정비팀장	이두환		물재생계획과장	07/06 이임섭
협조자
시행	물재생계획과-9217	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3798	/전송	02-2133-1042	/		/	대시민공개