	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 변경완공검사 현장확인 결과 보고[성원이앤*****주유소]

1. 관련문서

○ 민원접수 2021-2523호『위험물취급소 완공검사신청서』

○ 예방과-8867(2021.7.7.)호『위험물취급소 완공검사 현장확인 계획보고』

2. 위험물취급소 (변경)완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치대상 : **************

나. 설치장소 : ***************

다. 설 치 자 : *****************************

라. 현장확인일 : 2021. 7. 7.(수)

마. 확 인 자 : 위험물안전팀장 전다영외 1명(소방위 김양후)

바. 주요 확인내용(완공신청내역)

○ 셀프주유취급소 변경(지정수량의 배수 1100배)

- 지하탱크 : 휘발유 50,000ℓ×4기, 경유 50,000ℓ×2기

- 기존 현수식 주유설비 2대 및 고정주유설비 3대 철거

- 셀프용 고정주유설비 3대 설치(4복식2대, 6복식1대), 감시대(모니터, 감시카메라,          방송설비, 비상전원차단장치)

사. 현장확인 결과 : 적 합

○ 허가번호 : 제31-0479-210701호(2021.07.01.)

○ 완공번호 : 제31-0479-210708호(2021.07.08.)

붙임  위험물취급소등 완공검사 필증 1부.

담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	07/08 오금미
협조자
시행	예방과-8888	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(7)