문서번호	급수운영과-11797
결재일자	2021. 7. 9.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
최재영		박상열	07/09 代김찬모
협조

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

*****************

2021. 07.

서부수도사업소

(급수운영과)

사업시행계획인가 신청에 따른 급수협의 보고

(신촌지역(마포)4-15지구 도시정비형 재개발사업)

신촌지역(마포)4-15지구 도시정비형 재개발사업계획 승인 신청에 따른 급수협의가 접수되어 검토결과를 보고드림.

※ 관련근거: 도시계획과 - 6788 (2021. 6. 25) 「사업시행계획인가 신청에 따른 협의」

□ 사업시행 계획안

○ 사 업 명: 신촌지역(마포)4-15지구 도시정비형 재개발사업

○ 위    치: ********************

○ 대지면적: 2,534.3 ㎡

○ 사업시행자: *******************

○ 설 계 자: ****************************

○ 사업규모: 지하 6층, 지상 23층 도시형생활주택 (299세대), 오피스텔 (연면적 4,153.96 ㎡), 근린생활시설 (연면적 4,586.33 ㎡)

□ 사업시행계획안에 대한 검토

○ 급수 현황

-  중 블 록: 와우산1 중블록

-  표    고: 28 ~ 31m

-  수    압: 2.7 ~ 3.0 ㎏f/㎠

-  급수계통: 뚝도 아리수 정수센터 ⇨ 와우산 배수지

-  상수도관 현황: D=80 ~ 300㎜ (DCIP)

○ 검토 내용

-  인입구경 산출

구 분	세대수, 연면적	인입구경(㎜)	비 고
도시형생활주택	299 세대	80 ㎜
오 피 스 텔	4,153.96㎡	50 ㎜
근린생활시설	4,586.33㎡	50 ㎜

※ 급수구경 산출내역

① 도시형생활주택: 인입급수관 D=80㎜ 적용 (299세대)

구경산출【관경균등표부본부장 방침 급수설비과 - 3482 (‘12. 7. 19)에 의거】

구 경	세 대 수
	관 경 균 등 표	도시형생활주택 산정기준
25㎜	4∼5	4∼8
30㎜	6∼10	9∼21
40㎜	11∼16	22∼45
50㎜	17∼29	46∼140
80㎜	30∼80	141∼300
100㎜	81∼165	-

도시형 생활주택 구경산출 기준

0.33

(10호 미만): 동시사용량 = 42 × (호수)

0.67

(10∼600호 미만): 동시사용량 = 19 × (호수)

② 오피스텔: 인입급수관 D=50㎜ 적용 (연면적 4,153.96㎡)

③ 근린생활시설: 인입급수관 D=50㎜ 적용 (연면적 4,586.33㎡)

∵구경산출【단위 건물바닥면적당 사용수량(서울특별시수도조례 시행규칙 별표2)에의거】

<시간당 출수량>

4,153.96㎡ × 30ℓ÷ 7hr ÷ 1000 = 17.80㎥/hr

4,586.33㎡ × 30ℓ÷ 7hr ÷ 1000 = 19.65㎥/hr

∵ 14.634㎥/hr < (17.80㎥/hr, 19.65㎥/hr) < 31.356㎥/hr

구경별	시간당 출수량(㎥)	구경별	시간당 출수량(㎥)
15㎜	0.857	80㎜	91.000
20㎜	2.437	100㎜	194.000
25㎜	5.166	125㎜	349.000
30㎜	8.892	150㎜	563.000
40㎜	14.634	200㎜	1,200.000
50㎜	31.356	250㎜	2,160.000
65㎜	62.000	300㎜	3,488.000

○ 배관망 검토

○ 사업구역내 기존관 폐쇄에 따른 순환배관망 형성을 위하여 원인자부담금으로 기존관 정비(재연결) 부설.

- 순환배관부설 (1 개소)

연번	위 치	관 경	연 장
①	********************	********	**

- 기존관 폐쇄 현황 (2 개소)

연번	위 치	관 경	연 장
②	*****************	*********	****
③	***************	********	****

□ 처리의견

○ 위 검토내용을 반영한 “급수협의 조건” 이행완료시 급수공급 가능함을 회신코자 합니다.

붙임  1. 사업계획승인 신청에 따른 협의 공문 1부.

2. 급수협의 조건 1부.

3. 위치도 1부.  끝.