문서번호	정수과-7475
결재일자	2021. 7. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
박찬영		유준수	07/09 조성태
협조	주무관		강병우
	주무관		경규선

활성탄흡착지 역세척 운영개선 계획

2021. 7.

활성탄흡착지 역세척 운영개선 계획

***********를 대비한 활성탄흡착지 팽창률을 자체 점검하여 수온에 따른 역세척 속도의 적정성을 검토하고 개선하고자 함.

□ 추진배경 및 필요성

○ ************를 위해 활성탄지 역세척 강화 운영 중

- *********를 위해 팽창률 30~40% 운영 권고(2020 서울시 고도 정수처리       운영매뉴얼 59page)하고 있으며, 현재 조견표 상 팽창률 40%로 운영 중

구분	상수도 시설기준	상수도시설 유지관리매뉴얼	고도정수처리 운영매뉴얼
팽창률	20~40%	30~40%	30~40%

○ *********** 대비 역세척 적정 운영 검토 필요

○ 실제 팽창률 점검 결과 조견표 상 팽창률과 차이 발생

측정위치	조견표		실제
	역세유량(m3/hr)	팽창률(%)	역세유량(m3/hr)	팽창률(%)
2계열 8지	3500	40	3500	27.5
2계열 19지	3500	40	3490	24.2

□ 추진계획

○ 목   적 : 조견표와 실제 팽창률이 일치하는지 실측 검증 후 보완

○ 기   간 : 2021.7. ~ 2021.12.

○ 대상지 : 1계열 2지, 2계열 2지

○ 개선항목 :활성탄지 적정 역세척 유량 결정

□ 행정사항

○ 결과보고에 따른 역세척 유량 변경 운영 시행

○ 활성탄지 역세척 자동제어프로그램 도입시 정수시설과 협의 추진.

붙   임 : 수온에 따른 활성탄지 팽창률 조견표 1부. 끝.