문서번호	기전과-5851
보존기간	년
결재일자	2021. 7. 12.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관		기전과장	관리단속과장
김해중		석대창	대결 07/12 이원철
협 조
	주무관			조소현

『상도터널 노후배전반 교체』

준공검사 결과보고

2021. 7

남부도로사업소

(기  전  과)

상도터널 노후배전반 교체』

준공검사 결과보고

우리사업소에서 시행중인 상도터널 노후배전반 교체와 관련, 준공검사를 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고드림.

▢ 구매개요

○ 건    명 : 상도터널 노후 배전반 교체

○ 계약금액 : ************

○ 계약기간 : 2021. 4.26. 〜 8.24.

○ 도 급 자 : *****************

○ 구매내용 : 배전반 4면

▢ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2021. 7. 9.(금)

○ 준공 검사일 : 2021. 7.12.(월)

○ 준공(정산) 검사금액

건 명	계약금액(원)	준공금액(원)
상도터널 노후배전반 교체	**********	**********

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중(감독), 공업6급 이정호, 공업9급 조소현

○ 준공검사 내용

- 배전반 납품수량 및 외관상태, 도면과 일치여부

- 배전반 설치상태 및 케이블 등 설치상태

- 각종 계기류 및 차단기 동작상태

▢ 준공검사 결과

○ 배전반 납품 수량(4면)이 계약수량과 일치 하며, 외관상태 및 크기 등이 도면과 시방서 대로 납품 하였음.

○ 배전반내 조명 및 일반전기 케이블이 정상 설치되어 작동하였으며

○ 차단기 및 ATS 동작상태 양호하며, 각종 계기류 정상작동 및 설치상태 양호함.

▢ 조치의견

○ 위 구매 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 도면 및 시방서 대로 설치 및 납품하였으며,

○ 납품 전반에 걸쳐 적합하게 설치되었기에 관리단속과에 통보하여 준공처리하고자 함.

첨부 : 준공검사 사진 1부.  끝.